| VIỄN THÔNG TÂY NINH TRUNG TÂM HẠ TẦNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### Số: /BC-TTHT | Tây Ninh, ngày 16 tháng 07 năm 2026 |

BÁO CÁO

V/v thực hiện công việc trọng tâm trong tuần 28 năm 2026

và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tuần 30

Trung tâm Hạ tầng báo cáo kết quả thực hiện công việc trọng tâm trong tuần 28 năm 2026 như sau:

- BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG MẠNG:

- Chất lượng hạ tầng VT-CNTT (QoS/QoE):

  - Kết quả chung:

- Thời gian lấy báo cáo: từ 01/07/2026 – 17/07/2026

- Nguồn dữ liệu: https://cts.vnpt.vn/Report/QoSEs/QoSEsCCL

| STT | Đơn vị | QoS | QoE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toàn quốc | 98.29 | 98.64 |
| 2 | Tây Ninh | 98.28 | 98.20 |

| Tỉnh | QoS MBB | QoE MBB |
| --- | --- | --- |
| THA (Thanh Hóa) | Hạng 01: 98.68% | Hạng 19: 98.61% |
| HUE (Thành phố Huế) | Hạng 06: 98.56% | Hạng 01: 99.52% |
| TNH (Tây Ninh) | Hạng 19: 98.28% | Hạng 31: 98.20% |
| Trung bình Tập đoàn | 98.29% | 98.64% |

  - Kết quả chi tiết thực hiện:

- Thời gian lấy báo cáo: từ 13/07/2026 – 17/07/2026

- Nguồn dữ liệu: cts.vnpt.vn

| TT | QoS, QoE | Thành phần | Điểm thành phần | Tổng (VB: 22/QĐ-VNPT-TNH ngày 08/01/2026) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Điểm tổng | (%) | Đánh giá Đạt/Không đạt | Xếp hạng 34 tỉnh |
| I | Mạng di động |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MBB QoS | Độ sẵn sàng tài nguyên mạng (2G Cell Availability/ 3G Cell Occupancy/ 4G RB Utilization) | 0 / 99.17(↑0.01)/ 98.49(↑0.02) | 5 | 98.28(↑0.02) | Đạt | 19(↑2) |
|  |  | Khả năng truy cập (2G Call Setup SS Rate/ 3G HSPA Accessibility/ ERAB SS Rate) | 0 / 98.60(↑0.17)/ 99.18(↓0.01) |  |  |  |  |
|  |  | Khả năng duy trì (2G Call Completion Rate/ 3G Call Completion Rate/ 4G E-UTRAN Retainability) | 0 / 97.30(↑0.09)/ 99.33(↔) |  |  |  |  |
|  |  | Tính toàn vẹn dịch vụ (3G CQI/ 4G CQI) | 98.81(↑0.01) / 96.26(↑0.04) |  |  |  |  |
|  |  | Chất lượng vùng phủ sóng (3G - Quality of coverage/ 4G - Quality of coverage) | Không có số liệu |  |  |  |  |
| 2 | MBB QoE | Tốc độ download | 97.13(↑0.08) | 5 | 98.20(↑0.01) | Đạt | 31 |
|  |  | Trễ | 99.89(↔) |  |  |  |  |
|  |  | Rung pha | 99.98(↔) |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mất gói tin |  |  |  |  |  |
| II | Mạng BRCĐ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FBB QoS | Tỷ lệ cáp quang thuê bao chưa đạt chất lượng | 96.66 | 5 | 97.85 | Không đạt | Mục tiêu ≥ 99% / 30 |
|  |  | Tỷ lệ nghẽn thuê bao BRCĐ | 99.4 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ nghẽn kết nối MAN-E | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ nghẽn kết nối VN2 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Độ khả dụng mạng truy nhập | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Độ khả dụng mạng MAN-E | 100 |  |  |  |  |
| 2 | FBB QoE | Tỷ lệ tốc độ download | 100 | 5 | 99.32 | Đạt | Mục tiêu ≥ 99% / 5 |
|  |  | Tỷ lệ tốc độ upload | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Trễ Trong Nước - Trung vị | 98.02 |  |  |  |  |
|  |  | Trễ local DNS |  |  |  |  |  |
|  |  | Rung pha Trong Nước - Trung vị |  |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mất gói Trong Nước |  |  |  |  |  |
|  |  | Trễ Quốc tế - Trung vị | 98.7 |  |  |  |  |
|  |  | Rung pha Quốc tế - Trung vị |  |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mất gói Quốc tế |  |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mẫu đo FBB QoE |  |  |  |  |  |
| III | MyTV |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MyTV QoS | Độ trễ (OTT Live/TVoD) | 99.93/99.96 | 5 | 98.15 | Không đạt | 30 |
|  |  | Rung pha (OTT Live/TVoD) | 98.11/99.99 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mất gói (Multicast/OTT Live/TVoD) | 94.97/97.24 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ nghẽn kết nối | 100 |  |  |  |  |
| 2 | MyTV QoE | Tỷ lệ mất hình (Mẫu đạt/Tổng số mẫu) | 100 | 5 | 100 | Đạt | 1 |
|  |  | Tỷ lệ mất tiếng (Mẫu đạt/Tổng số mẫu) | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Độ lệch hình/tiếng (Mẫu đạt/Tổng số mẫu) |  |  |  |  |  |
|  |  | Băng thông trung bình (Mẫu đạt/Tổng số mẫu) |  |  |  |  |  |
|  |  | Thời gian gián đoạn (Mẫu đạt/Tổng số mẫu) |  |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mẫu đo đạt chất lượng hình TVoD |  |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mẫu đo đạt chất lượng tiếng TVoD |  |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mẫu đo đạt độ lệch hình/tiếng TVoD | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mẫu đo đạt yêu cầu băng thông trung bình TVoD |  |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mẫu đo đạt yêu cầu thời gian gián đoạn TVoD |  |  |  |  |  |

  - Giải trình nguyên nhân bị điểm kém:

    - Chỉ số QoS MBB:

| Khu vực | Trạm | Nguyên nhân | Hiện trạng / Đã xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| Biên giới giáp Campuchia | Tổ HT Tân Châu, Kiến Tường | Lỏm sóng biên giới | Danh sách sở KHCN thống kê 18 điểm lỏm sóng gồm 12 điểm thuộc HT Tân Châu và 06 điểm thuộc HT Kiến Tường Đã thực hiện: rà soát lại dân cư, điện AC, cột, nhà mạng đối thủ để đánh giá khả năng triển khai |
| Long Hựu | CGI055, CDU030 | Khu vực sóng chập chờn indoor | Đã thực hiện phối hợp tổ hạ tầng Bến Lức thực hiện Crs 4G-CGI055M13-LAN, 4G-CDU030M11-LAN, khách hàng báo đã sử dụng được dịch vụ. |
| Mỹ Thạnh | TTU026, TTU016 | Khu vực sóng chập chờn indoor | Đã thực hiện phối hợp tổ hạ tầng Tân An thực hiện Crs 4G-TTU026M12-LAN, 4G-TTU016M11-LAN, khách hàng đã sử dụng được dịch vụ |
| An Cố | GDA021 | Khu vực indoor Công ty An Cố sóng kém 3 nhà xưởng | Đã thực hiện: phát sóng trạm GDA704B, khách hàng trong công ty An Cố đã sử dụng được dịch vụ |
| Long An |  | Vùng phủ sóng | Rà soát, phân tích số liệu và lên kế hoạch xử lý 28 cell CLK trên mentor theo CV 781 của NET |
| Tây Ninh |  | Vùng phủ sóng | Rà soát, phân tích số liệu và lên kế hoạch xử lý 25 cell CLK trên mentor theo CV 781 của NET |

    - Chỉ số QoE MBB:

| Khu vực | Trạm | Nguyên nhân | Hiện trạng / Đã xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| Bình Minh | TNI001, TYTN35 | Khu vực indoor sóng kém | Khu vực công ty Duy Thanh sóng kém, cách trạm TYTN35 400 mét nhưng không có hướng phủ chính, indoor che chắn nặng nên sóng kém, đo kiểm, Crs không hiệu quả, đang rà soát điều chuyển CTH502S về phục vụ khu vực |
| Tây Ninh |  | Nâng 45 anten độ lợi cao | Đang thực hiện: thực hiện đo kiểm và cân chỉnh đảm bảo chất lượng dịch vụ sau khi thực hiện NET2 thực hiện lắp đặt, phát sóng. |
| Long An |  | Tinh giản, tắt sóng 106 trạm 3G trên mạng di động Vinaphone - đợt 2 | Đang thực hiện: Theo dõi PAKH về chất lượng mạng/dịch vụ tại hiện trường để xử lý và thực hiện bật lại trạm (nếu cần) |
| Cần Giuộc | CGI005 | Khu vực indoor sóng kém | Khu vực xử lý cách trạm CGI005 1,5km, sóng outdoor nghe gọi bình thường, indoor che chắn nhiều nên gọi chập chờn, đã hướng dẫn khách hàng đăng kí wificalling để nghe gọi. |

    - Công việc dự kiến tuần 30:

| Khu vực | Trạm | Nguyên nhân | Hiện trạng / Đã xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| Biên giới giáp Campuchia | Tổ HT Tân Châu, Kiến Tường | Lỏm sóng biên giới | Danh sách sở KHCN thống kê 18 điểm lỏm sóng gồm 12 điểm thuộc HT Tân Châu và 06 điểm thuộc HT Kiến Tường Đang thực hiện: rà soát lại dân cư, điện AC, cột, nhà mạng đối thủ để đánh giá khả năng triển khai |
| Tân Ninh | TNI037 | Tải sử dụng 4G tăng cao | Điều chuyển nội bộ cell 5G tải sử dụng thấp để share tải với 4G tải sử dụng cao Đang thực hiện: rà soát lại 5G-TBI031 điều chuyển về TNI037: vật tư, điện, cáp, vị trí lắp, … |
| Cầu Khởi | DMC009 | Tải sử dụng 4G tăng cao | Điều chuyển nội bộ cell 5G tải sử dụng thấp để share tải với 4G tải sử dụng cao Đang thực hiện: rà soát lại 5G-TBI043 điều chuyển về DMC009: vật tư, điện, cáp, vị trí lắp, … |
| Tân Tập | CGI007 | Vùng phủ sóng | Khảo sát vật tư, vị trí, đề xuất nâng độ cao hướng 4G-CGI007M12-LAN từ 27m lên 33m phục vụ khu vực dân cư. |
| Thủ Thừa | TTU033, TTU056 | Tải sử dụng 4G tăng cao | Điều chuyển nội bộ site 5G tải sử dụng thấp để share tải với 4G tải sử dụng cao Đang thực hiện: rà soát lại 5G-TAN044 điều chuyển về TTU056: vật tư, điện, cáp, vị trí lắp, … |
| Gia Lộc | GDA103, GDA094 | Tải sử dụng 4G tăng cao | Điều chuyển nội bộ cell 5G tải sử dụng thấp để share tải với 4G tải sử dụng cao Đang thực hiện: rà soát lại 5G-BCA023, 5G-TBA052 điều chuyển về GDA103, GDA094: vật tư, điện, cáp, vị trí lắp, … |

    - Kết quả xử lý Phản ánh khách hàng chất lượng mạng (PAKH)

- Thời gian lấy báo cáo: 01/07/2026 – 16/07/2026

- Nguồn dữ liệu: https://tts.vnpt.vn/#/thong-ke/thongke-tonghop-phongban

- Kết quả thực hiện:

| STT | Nội dung phản ánh / Tình trạng xử lý | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổng số lượng phản ánh khách hàng tiếp nhận đến 16/07/2026 | 23 |
| 2 | Phản ánh kĩ thuật liên hệ KH sau khi kiểm tra sim/đầu cuối KH sử dụng được | 08 |
| 3 | Phản ánh tồn còn hạn xử lý (sẽ xử lý trong tuần 30) | 05 |
| 4 | Phản ánh khi liên hệ lại hỗ trợ xử lý thì KH đã sử dụng được dịch vụ | 05 |
| 5 | Đã phối hợp NET/NOC tunning, Crs xử lý PAKH | 04 |
| 6 | Điểm không liên hệ được với khách hàng | 01 |

    - Chỉ số QoS FBB:

| Nguyên nhân | Giải pháp |
| --- | --- |
| Có 2051 phiếu suy hao thuê bao trong tuần, trong đó: - Các TTVT chưa đạt mục tiêu: Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Cầu, Trảng Bàng, Gò Dầu, Kiến Tường - Mộc Hóa, Tân Thạnh, Vĩnh Hưng - Tân Hưng, Tân An, Tân Trụ, Tầm Vu, Thủ Thừa, Tân Châu, Tân Biên, Dương Minh Châu, Tân Ninh, Châu Thành | - Đôn đốc TTVT thực hiện xử lý suy hao thuê bao - Tách port > 50 thuê bao |

- Nghẽn BRCĐ

| Ngày | OLT | Số lượng Uplink | Uplink nghẽn | Nguyên nhân | Giải pháp | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/7/2026 | Huawei Gò Đen.HU65 | 2 | 1 | Lưu lượng sử dụng cao | Mở rộng thêm 1 uplink 10G | Chưa thực hiện |

- Chỉ số theo Tổ hạ tầng:

| STT | THT | FBB QoS | Đạt/Chưa đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bến Lức | 96.77 | Chưa đạt |
| 2 | Đức Hòa | 97.14 | Chưa đạt |
| 3 | Gò Dầu | 96.33 | Chưa đạt |
| 4 | Kiến Tường | 97.76 | Chưa đạt |
| 5 | Tân An | 97.77 | Chưa đạt |
| 6 | Tân Châu | 97.10 | Chưa đạt |
| 7 | Tân Ninh | 97.20 | Chưa đạt |
|  | Tây Ninh | 97.85 | Chưa đạt |

- Chỉ số theo Trung tâm Viễn thông:

| STT | THT | TTVT | FBB QoS | Đạt/Chưa đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bến Lức | Bến Lức | 94.29 | Chưa đạt |
| 2 | Bến Lức | Cần Đước | 97.60 | Chưa đạt |
| 3 | Bến Lức | Cần Giuộc | 97.77 | Chưa đạt |
| 4 | Đức Hòa | Đức Hòa | 96.93 | Chưa đạt |
| 5 | Đức Hòa | Đức Huệ | 97.35 | Chưa đạt |
| 6 | Gò Dầu | Bến Cầu | 96.25 | Chưa đạt |
| 7 | Gò Dầu | Trảng Bàng | 96.09 | Chưa đạt |
| 8 | Gò Dầu | Gò Dầu | 96.56 | Chưa đạt |
| 9 | Kiến Tường | Kiến Tường - Mộc Hóa | 98.09 | Chưa đạt |
| 10 | Kiến Tường | Thạnh Hóa | 98.32 | Chưa đạt |
| 11 | Kiến Tường | Tân Thạnh | 98.57 | Chưa đạt |
| 12 | Kiến Tường | Vĩnh Hưng - Tân Hưng | 96.96 | Chưa đạt |
| 13 | Tân An | Long An | 97.09 | Chưa đạt |
| 14 | Tân An | Tân Trụ | 98.77 | Chưa đạt |
| 15 | Tân An | Tầm Vu | 97.81 | Chưa đạt |
| 16 | Tân An | Thủ Thừa | 97.65 | Chưa đạt |
| 17 | Tân Châu | Tân Châu | 97.39 | Chưa đạt |
| 18 | Tân Châu | Tân Biên | 97.15 | Chưa đạt |
| 19 | Tân Châu | Dương Minh Châu | 96.85 | Chưa đạt |
| 20 | Tân Ninh | Tân Ninh | 96.80 | Chưa đạt |
| 21 | Tân Ninh | Hòa Thành | 97.69 | Chưa đạt |
| 22 | Tân Ninh | Châu Thành | 97.79 | Chưa đạt |
|  | Viễn Thông Tây Ninh |  | 97.85 | Chưa đạt |

Tỷ lệ suy hao thuê bao theo Trung tâm Viễn thông (Theo văn bản 723/VNPT-TNH-ĐHKD ngày 27/02/2026):

| STT | THT | TTVT | Thuê bao suy hao | Tỉ lệ suy hao (%) | Mục tiêu (%) | Đạt/Chưa đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bến Lức | Bến Lức | 167 | 0.163% | 0.010% | Chưa đạt |
| 2 | Bến Lức | Cần Đước | 86 | 0.131% | 0.008% | Chưa đạt |
| 3 | Bến Lức | Cần Giuộc | 61 | 0.093% | 0.008% | Chưa đạt |
| 4 | Đức Hòa | Đức Hòa | 234 | 0.266% | 0.091% | Chưa đạt |
| 5 | Đức Hòa | Đức Huệ | 93 | 0.215% | 0.046% | Chưa đạt |
| 6 | Gò Dầu | Bến Cầu | 142 | 0.442% | 0.332% | Chưa đạt |
| 7 | Gò Dầu | Trảng Bàng | 185 | 0.513% | 0.159% | Chưa đạt |
| 8 | Gò Dầu | Gò Dầu | 195 | 0.386% | 0.140% | Chưa đạt |
| 9 | Kiến Tường | Kiến Tường - Mộc Hóa | 25 | 0.093% | 0.008% | Chưa đạt |
| 10 | Kiến Tường | Thạnh Hóa | 8 | 0.049% | 0.049% | Đạt |
| 11 | Kiến Tường | Tân Thạnh | 6 | 0.033% | 0.032% | Chưa đạt |
| 12 | Kiến Tường | Vĩnh Hưng - Tân Hưng | 84 | 0.297% | 0.081% | Chưa đạt |
| 13 | Tân An | Tân An | 110 | 0.164% | 0.016% | Chưa đạt |
| 14 | Tân An | Tân Trụ | 5 | 0.018% | 0.007% | Chưa đạt |
| 15 | Tân An | Tầm Vu | 41 | 0.120% | 0.009% | Chưa đạt |
| 16 | Tân An | Thủ Thừa | 73 | 0.199% | 0.014% | Chưa đạt |
| 17 | Tân Châu | Tân Châu | 67 | 0.185% | 0.129% | Chưa đạt |
| 18 | Tân Châu | Tân Biên | 91 | 0.335% | 0.104% | Chưa đạt |
| 19 | Tân Châu | Dương Minh Châu | 145 | 0.303% | 0.104% | Chưa đạt |
| 20 | Tân Ninh | Tân Ninh | 166 | 0.316% | 0.093% | Chưa đạt |
| 21 | Tân Ninh | Hòa Thành | 26 | 0.066% | 0.052% | Chưa đạt |
| 22 | Tân Ninh | Châu Thành | 41 | 0.156% | 0.170% | Đạt |
|  | Viễn Thông Tây Ninh |  | 2051 | 0.212% | 0.075% | Chưa đạt |

- Độ khả dụng vô tuyến, thời gian MLL trạm BTS/NodeB/EnodeB

  - Mục tiêu:

- Thời gian MLL trung bình ≤ 3 phút

- Không để MLL quá 120 phút/trạm

  - Kết quả thực hiện:

- Nguồn dữ liệu: Hệ thống FMS (https://fms.vnpt.vn/new/reports/bcmlldkd2025)

- Tổng thời gian mất liên lạc: 3,576 phút.

- MLL trung bình/1 BTS: 1.92 phút.

- Chi tiết thời gian mất liên lạc:1947

| THỜI GIAN MẤT LIÊN LẠC MẠNG DI ĐỘNG TUẦN 28 (09/07 - 15/07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tổ Hạ Tầng | Số lượng BTS | 3G (Phút) |  |  | 4G (Phút) |  |  | 5G (Phút) |  |  | Tổng thời gian MLL theo thời gian thực (phút) | Tổng thời gian MLL theo hệ số (phút) | MLL trung bình/1BTS (phút) |
|  |  |  | 1-MLL do lỗi nguồn | 3-MLL do lỗi thiết bị | 5-MLL do lỗi truyền dẫn | 1-MLL do lỗi nguồn | 3-MLL do lỗi thiết bị | 5-MLL do lỗi truyền dẫn | 1-MLL do lỗi nguồn | 3-MLL do lỗi thiết bị | 5-MLL do lỗi truyền dẫn |  |  |  |
| * | Tây Ninh | 3,623 | 272 | 823 | 717 | 361 | - | 1,136 | 30 | - | 210 | 3,576 | 6,945 | 1.92 |
| 1 | Bến Lức | 514 | 21 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 54 | 122 | 0.24 |
| 2 | Đức Hòa | 477 | 64 | - | 288 | 63 | - | 291 | - | - | - | 706 | 1,160 | 2.43 |
| 3 | Gò Dầu | 652 | 129 | 13 | 53 | 215 | - | 328 | 30 | - | 210 | 998 | 1,807 | 2.77 |
| 4 | Kiến Tường | 487 | - | - | 351 | - | - | 467 | - | - | - | 818 | 1,824 | 3.74 |
| 5 | Tân An | 501 | 16 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | 826 | 1,651 | 3.30 |
| 6 | Tân Châu | 450 | 42 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 92 | 204 | 0.45 |
| 7 | Tân Ninh | 542 | - | - | 25 | - | - | 50 | - | - | - | 82 | 178 | 0.33 |

Đánh giá thời gian mất liên lạc vô tuyến tuần 28:

- 5/7 THT có thời gian mất liên lạc đáp ứng chỉ tiêu của VTT (≤3 phút).

- Thời gian mất liên lạc trung bình trên 1 trạm BTS cao nhất: THT Kiến Tường (3.74 phút/1 trạm), THT Tân An (3.30 phút/1 trạm), THT Gò Dầu (2.77 phút/1 trạm).

  - Nguyên nhân:

- MLL do lỗi nguồn (19%)

- MLL do lỗi thiết bị (23%)

- MLL do lỗi truyền dẫn (58%)

  - Giải pháp:

- Nguyên nhân chi tiết các trạm MLL trong tuần 28 năm 2026 và các đánh giá, giải pháp khắc phục (Theo phụ lục 01 đính kèm)

- Công tác bảo dưỡng, tối ưu CSHT nhà trạm

  - Thực hiện đo kiểm Speedtest/Ispeed:

- Mục tiêu tháng: 100%

- Thời gian lấy báo cáo: 01/07/2026 - 18/07/2026

- Nguồn dữ liệu: https://vnpt.me/l/6PWgK

| STT | Tổ Hạ Tầng | Số lượng NV | SL mẫu cần đo i-Speed | Đã thực hiện i-Speed | Tỉ lệ hoàn thành i-Speed | SL mẫu cần đo speedtest | Đã thực hiện Speedtest (Theo tuần) | Tỉ lệ hoàn thành Speedtest | SL mẫu đo 5G Speedtest | Tỉ lệ mẫu đo 5G/số mẫu đo SpeedTest (>60%/Tổ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bến Lức | 14 | 224 | 110 | 49.11% | 224 | 101 | 45.09% | 67 | 66.34% |
| 2 | Đức Hòa | 13 | 208 | 23 | 11% | 208 | 21 | 10.10% | 5 | 23.81% |
| 3 | Gò Dầu | 15 | 240 | 180 | 75% | 240 | 180 | 75.00% | 39 | 21.67% |
| 4 | Kiến Tường | 18 | 288 | 85 | 30% | 288 | 84 | 29.17% | 0 | 0.00% |
| 5 | Tân An | 14 | 224 | 126 | 56% | 224 | 126 | 56.25% | 103 | 81.75% |
| 6 | Tân Châu | 15 | 240 | 67 | 28% | 240 | 68 | 28.33% | 22 | 32.35% |
| 7 | Tân Ninh | 17 | 272 | 125 | 46% | 272 | 125 | 45.96% | 77 | 54.61% |
|  | Tây Ninh | 106 | 1696 | 716 | 42.22% | 1696 | 705 | 41.57% | 313 | 44.40% |

Kết quả:

- Công tác đo kiểm i-Speed đã thực hiện 716/1,696 mẫu, đạt 42.22%/Tháng kế hoạch.

- Công tác đo kiểm SpeedTest đã thực hiện 705/1,696 mẫu, đạt 41.57%/Tháng kế hoạch.

- Kết quả mẫu đo 5G SpeedTest đã thực hiện 313/705 mẫu, đạt 44.40%/Tổng mẫu đã đo.

  - Tiến độ 5S nhà trạm:

- Mục tiêu quý: 100% CSHT

- Thời gian lấy báo cáo: 18/07/2026

- Nguồn dữ liệu: https://trungtamhatangtnh.io.vn:456/mvc/dashboard5s

| BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 5S NHÀ TRẠM - QUÝ 3/2026 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tổ hạ tầng | Tổng trạm | Đã thực hiện | Chưa thực hiện | % Đã thực hiện |
| 1 | Bến Lức | 244 | 77 | 167 | 31.56% |
| 2 | Đức Hòa | 210 | 70 | 140 | 33.33% |
| 3 | Gò Dầu | 283 | 15 | 268 | 5.30% |
| 4 | Kiến Tường | 229 | 129 | 100 | 56.33% |
| 5 | Tân An | 220 | 34 | 186 | 15.45% |
| 6 | Tân Châu | 221 | 28 | 193 | 12.67% |
| 7 | Tân Ninh | 254 | 20 | 234 | 7.87% |
| Tổng |  | 1661 | 373 | 1,288 | 22.46% |

  - Tiến độ 5S AP/OTB:

- Mục tiêu tháng: 100% AP/OTB theo từng chỉ tiêu của các THT theo văn bản số 766/VNPT-TNH-KTĐT.

- Thời gian lấy báo cáo: 18/07/2026

- Nguồn dữ liệu:

https://dieuhanh.vienthongtayninh.vn/ChuanHoa/BaoCaoChuanHoaKetCuoiTheoDonVi

| BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 5S AP/OTB - THÁNG 7/2026 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tổ hạ tầng | Tổng AP tối thiểu cần thực hiện năm 2026 | Đã thực hiện | Chưa thực hiện | % Đã thực hiện |
| 1 | Bến Lức | 1,890 | 914 | 976 | 48.36% |
| 2 | Đức Hòa | 1890 | 316 | 1574 | 16.72% |
| 3 | Gò Dầu | 2160 | 1243 | 917 | 57.55% |
| 4 | Kiến Tường | 1890 | 775 | 1,115 | 41.01% |
| 5 | Tân An | 2025 | 401 | 1624 | 19.80% |
| 6 | Tân Châu | 1890 | 795 | 1095 | 42.06% |
| 7 | Tân Ninh | 2295 | 2748 | 0 | 119.74% |
| Tổng |  | 14040 | 7192 | 6848 | 51.23% |

  - Tiến độ vệ sinh máy lạnh:

- Mục tiêu quý:100% CSHT

- Thời gian lấy báo cáo: 18/07/2026

- Nguồn dữ liệu: https://trungtamhatangtnh.io.vn:456/mvc/VeSinhMayLanh_Dashboard

| BÁO CÁO TIẾN ĐỘ VỆ SINH MÁY LẠNH - QUÝ 3/2026 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tổ hạ tầng | Tổng trạm | Đã thực hiện | Chưa thực hiện | % Đã thực hiện |
| 1 | Bến Lức | 221 | 37 | 184 | 16.74% |
| 2 | Đức Hòa | 193 | 56 | 137 | 29.02% |
| 3 | Gò Dầu | 259 | 1 | 258 | 0.39% |
| 4 | Kiến Tường | 192 | 51 | 141 | 26.56% |
| 5 | Tân An | 191 | 23 | 168 | 12.04% |
| 6 | Tân Châu | 205 | 21 | 184 | 10.24% |
| 7 | Tân Ninh | 228 | 13 | 215 | 5.70% |
| Tổng |  | 1489 | 202 | 1287 | 13.57% |

- KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHIẾU SỰ CỐ CHUYÊN ĐỀ 5 THÁNG 7 NĂM 2026:

- Kết quả phiếu XLSC MANE

- Kỳ báo cáo: 01/07/2026 – 15/07/2026

- Tổng phiếu giao: 98 phiếu

- Hoàn thành: 97/98 phiếu

- Hoàn thành đúng hạn: 95 phiếu

- Hoàn thành quá hạn: 2 phiếu

- Tỉ lệ đúng hạn: 97.94%

- Phiếu tồn quá hạn: 0 phiếu

- Nguồn dữ liệu:

- https://onebss.vnpt.vn/#/qlsc/tientrinh-xuly-suco

- https://tts.vnpt.vn/#/thong-ke/baocao-tonghop-xlsc-brcd-toantrinh-cd5

| XLSC MANE - TÂY NINH (01-07-2026 - 15-07-2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổ Hạ tầng | Tổng giao | Hoàn thành | HT đúng hạn | HT quá hạn | TL HT đúng hạn | Tổng tồn | Tồn trong hạn | Tồn quá hạn | TL tồn QH |
| Tổ Hạ tầng Bến Lức | 145 | 17 | 16 | 1 | 94.12% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Gò Dầu | 179 | 178 | 171 | 7 | 96.07% | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Kiến Tường | 119 | 116 | 114 | 2 | 98.28% | 3 | 2 | 1 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Tân An | 181 | 180 | 175 | 5 | 97.22% | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Tân Châu | 120 | 119 | 116 | 3 | 97.48% | 1 | 1 | 0 | 4.35% |
| Tổ Hạ tầng Tân Ninh | 48 | 48 | 47 | 1 | 97.92% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Đức Hòa | 272 | 271 | 264 | 7 | 97.42% | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| TỔNG | 1064 | 1055 | 1027 | 28 | 97.35% | 9 | 6 | 3 | 1.02% |

- Kết quả phiếu XLSC ACCESS

- Kỳ báo cáo: 01/07/2026 – 15/07/2026

- Tổng phiếu giao: 497 phiếu

- Hoàn thành: 496/497 phiếu

- Hoàn thành đúng hạn: 488 phiếu

- Hoàn thành quá hạn: 8 phiếu

- Tỉ lệ đúng hạn: 98.39%

- Phiếu tồn quá hạn: 0 phiếu

- Nguồn dữ liệu:

- https://onebss.vnpt.vn/#/qlsc/tientrinh-xuly-suco

- https://tts.vnpt.vn/#/thong-ke/baocao-tonghop-xlsc-brcd-toantrinh-cd5

| XLSC ACCESS - TÂY NINH (01-07-2026 - 15-07-2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổ Hạ tầng | Tổng giao | Hoàn thành | HT đúng hạn | HT quá hạn | TL HT đúng hạn | Tổng tồn | Tồn trong hạn | Tồn quá hạn | TL tồn QH |
| Tổ Hạ tầng Bến Lức | 34 | 33 | 33 | 0 | 100.00% | 1 | 1 | 0 | 2.94% |
| Tổ Hạ tầng Gò Dầu | 24 | 24 | 24 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Kiến Tường | 49 | 49 | 45 | 4 | 91.84% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Tân An | 143 | 143 | 142 | 1 | 99.30% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Tân Châu | 42 | 42 | 42 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Tân Ninh | 16 | 16 | 16 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Đức Hòa | 189 | 189 | 186 | 3 | 98.41% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| TỔNG | 497 | 496 | 488 | 8 | 98.39% | 1 | 1 | 0 | 0.20% |

- Kết quả phiếu XLSC vô tuyến

- Kỳ báo cáo: 01/07/2026 – 15/07/2026

- Tổng phiếu giao: 1,064 phiếu

- Hoàn thành: 1,055/1,064 phiếu

- Hoàn thành đúng hạn: 1,027 phiếu

- Hoàn thành quá hạn: 28 phiếu

- Tỉ lệ đúng hạn: 97.35%

- Phiếu tồn quá hạn: 3 phiếu

- Nguồn dữ liệu:

- https://onebss.vnpt.vn/#/qlsc/tientrinh-xuly-suco

- https://tts.vnpt.vn/#/thong-ke/baocao-tonghop-xlsc-tvt-toanmang-new-cd5

| XLSC VÔ TUYẾN - TÂY NINH (01-07-2026 - 15-07-2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổ Hạ tầng | Tổng giao | Hoàn thành | HT đúng hạn | HT quá hạn | TL HT đúng hạn | Tổng tồn | Tồn trong hạn | Tồn quá hạn | TL tồn QH |
| Tổ Hạ tầng Bến Lức | 145 | 143 | 140 | 3 | 97.90% | 2 | 0 | 2 | 1.38% |
| Tổ Hạ tầng Gò Dầu | 179 | 178 | 171 | 7 | 96.07% | 1 | 1 | 0 | 0.56% |
| Tổ Hạ tầng Kiến Tường | 119 | 116 | 114 | 2 | 98.28% | 3 | 2 | 1 | 2.52% |
| Tổ Hạ tầng Tân An | 181 | 180 | 175 | 5 | 97.22% | 1 | 1 | 0 | 0.55% |
| Tổ Hạ tầng Tân Châu | 120 | 119 | 116 | 3 | 97.48% | 1 | 1 | 0 | 0.83% |
| Tổ Hạ tầng Tân Ninh | 48 | 48 | 47 | 1 | 97.92% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Đức Hòa | 272 | 271 | 264 | 7 | 97.42% | 1 | 1 | 0 | 0.37% |
| TỔNG | 1064 | 1055 | 1027 | 28 | 97.35% | 9 | 6 | 3 | 0.85% |

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công việc tuần 28 năm 2026.

Trân trọng báo cáo./.

| Nơi nhận: - GĐ, PGĐ TTHT (b/c); - Tổ Khai thác Hệ thống; - Các Tổ HT; - Tổ Tổng hợp; - Lưu: Tổ Khai thác Hệ thống. Số eOffice: - VBKS. | GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
|  | Nguyễn Hoàng Hưng |

PHỤ LỤC 01:

GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN MẤT LIÊN LẠC TRẠM TUẦN 28

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-TTHT-KTHT, ngày /07/2026)

| STT | TÊN NE | Thời gian sự cố | Tổng thời gian mll (phút) | Nguyên nhân | Nguyên nhân chi tiết | Cách khắc phục sự cố | Tiến trình xử lý(đối với trạm 120 phút trở lên) | Giải pháp/ Thông tin làm rõ | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4G-GDA036E-TNH | 09/07/2026 08:28:12 | 34 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư | THT thay accu đề |  | Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ | Đã xử lý |
| 2 | 4G-GDA036M-TNH | 09/07/2026 08:28:12 | 33 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư | THT thay accu đề |  | Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ | Đã xử lý |
| 3 | 4G-GDA018E-TNH | 09/07/2026 08:28:13 | 32 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư | THT thay accu đề |  | Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ | Đã xử lý |
| 4 | 4G-GDA018M-TNH | 09/07/2026 08:28:13 | 32 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư | THT thay accu đề |  | Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ | Đã xử lý |
| 5 | 3G_GDA036M_TNH | 09/07/2026 08:28:14 | 51 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư | THT thay accu đề |  | Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ | Đã xử lý |
| 6 | 3G_GDA018M_TNH | 09/07/2026 08:28:15 | 32 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư | THT thay accu đề |  | Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ | Đã xử lý |
| 7 | 4G-GDA036E-TNH | 09/07/2026 12:38:51 | 21 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư | THT thay accu đề |  | Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ | Đã xử lý |
| 8 | 4G-GDA036M-TNH | 09/07/2026 12:38:51 | 21 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư | THT thay accu đề |  | Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ | Đã xử lý |
| 9 | 3G_GDA036M_TNH | 09/07/2026 12:38:52 | 23 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư | THT thay accu đề |  | Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ | Đã xử lý |
| 10 | 4G-GDA018E-TNH | 09/07/2026 12:38:52 | 20 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư | THT thay accu đề |  | Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ | Đã xử lý |
| 11 | 4G-GDA018M-TNH | 09/07/2026 12:38:52 | 19 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư | THT thay accu đề |  | Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ | Đã xử lý |
| 12 | 3G_GDA018M_TNH | 09/07/2026 12:38:54 | 20 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư | THT thay accu đề |  | Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ | Đã xử lý |
| 13 | UL_VHU024M_LAN | 09/07/2026 14:18:53 | 70 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: SW Vĩnh Hưng.V186 bị hỏng (anh Bình đo SW vẫn có nguồn, nhưng thiết bị không sáng đèn) | THT phối hợp OMC khai báo cấu hình chuyển sang SW H181 và SW V182 |  | THT phối hợp OMC khai báo cấu hình chuyển sang SW H181 và SW V182 | Đã xử lý |
| 14 | UL_VHU022M_LAN | 09/07/2026 14:18:53 | 71 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: SW Vĩnh Hưng.V186 bị hỏng (anh Bình đo SW vẫn có nguồn, nhưng thiết bị không sáng đèn) | THT phối hợp OMC khai báo cấu hình chuyển sang SW H181 và SW V182 |  | THT phối hợp OMC khai báo cấu hình chuyển sang SW H181 và SW V182 | Đã xử lý |
| 15 | UL_VHU702B_LAN | 09/07/2026 14:18:53 | 68 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: SW Vĩnh Hưng.V186 bị hỏng (anh Bình đo SW vẫn có nguồn, nhưng thiết bị không sáng đèn) | THT phối hợp OMC khai báo cấu hình chuyển sang SW H181 và SW V182 |  | THT phối hợp OMC khai báo cấu hình chuyển sang SW H181 và SW V182 | Đã xử lý |
| 16 | UL_VHU705B_LAN | 09/07/2026 14:18:53 | 92 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: SW Vĩnh Hưng.V186 bị hỏng (anh Bình đo SW vẫn có nguồn, nhưng thiết bị không sáng đèn) | THT phối hợp OMC khai báo cấu hình chuyển sang SW H181 và SW V182 |  | THT phối hợp OMC khai báo cấu hình chuyển sang SW H181 và SW V182 | Đã xử lý |
| 17 | UL_VHU704B_LAN | 09/07/2026 14:18:54 | 92 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: SW Vĩnh Hưng.V186 bị hỏng (anh Bình đo SW vẫn có nguồn, nhưng thiết bị không sáng đèn) | THT phối hợp OMC khai báo cấu hình chuyển sang SW H181 và SW V182 |  | THT phối hợp OMC khai báo cấu hình chuyển sang SW H181 và SW V182 | Đã xử lý |
| 18 | 4G-VHU026M-LAN | 09/07/2026 14:18:54 | 70 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: SW Vĩnh Hưng.V186 bị hỏng (anh Bình đo SW vẫn có nguồn, nhưng thiết bị không sáng đèn) | THT phối hợp OMC khai báo cấu hình chuyển sang SW H181 và SW V182 |  | THT phối hợp OMC khai báo cấu hình chuyển sang SW H181 và SW V182 | Đã xử lý |
| 19 | UL_DHO111M_LAN | 09/07/2026 15:12:04 | 27 | Nguồn điện máy nổ lưu động | Nguồn điện: Sự cố điện KV Đức Hòa, THT chạy máy nổ không kịp | THT chạy máy nổ lưu động |  | THT chạy máy nổ lưu động | Đã xử lý |
| 20 | UL_DHO128M_LAN | 09/07/2026 19:16:59 | 24 | Nguồn điện máy nổ lưu động | Nguồn điện: Sự cố điện KV Đức Hòa, THT chạy máy nổ không kịp | THT chạy máy nổ lưu động |  | THT chạy máy nổ lưu động | Đã xử lý |
| 21 | UL_DHO142M_LAN | 09/07/2026 22:58:03 | 11 | Nguồn điện nhảy CB | Nguồn điện: Nhảy CB làm mất liên lạc | THT thay CB mới, thay CB32 -> CB63 |  | THT đã thay CB mới | Đã xử lý |
| 22 | 3G_TAN051M_LAN | 11/07/2026 06:04:37 | 694 | Thiết bị lỗi card | Thiết bị: do hư card CBU, hư thẻ flash, hư card truyền dẫn, xử lý thay card và load lại scrip cấu hình | THT thay card CBU, load lại scrip cấu hình, thay card truyền dẫn | 06:04 mất liên lạc 3G_TAN051M_LAN; 06:10 Tuấn gọi anh Phát báo trạm đang mất liên lạc; 06:21 Tuấn nhắn thông tin lên group Hạ tầng Tân An; 06:40 Tuấn gọi anh Phát báo đang chạy lại trạm; 06:59 anh Tình báo hư CBU, để thay card; 08:19 anh Tình báo hư thẻ flash, không nhận được card, phải cấu hình phát sóng lại trạm; 09:00 Quốc gọi anh Tình báo đang đổ scrip; 10:00 máy tính đổ scrip chạy được 50% đứng; 10:30 Quốc gọi anh Tình báo nhờ anh Duy hỗ trợ máy khác; 11:30 chưa load được scrip nghi ngờ card CBU lỗi; 12:00 lấy thêm CBU; 14:00 vẫn chưa load được; 17:00 đang load scrip; 17:39 trạm khôi phục; 18:07 trạm mất liên lạc lại; 19:00 RNOC2 báo vẫn còn lỗi card, load lại scrip; 20:00 lỗi thêm card truyền dẫn, đang thay; 20:02 khôi phục dịch vụ | Chuẩn bị máy tính ứng cứu load được scrip các dòng thiết bị cũ. Cài đặt sẵn các phần mềm ứng dụng để load scrip | Đã xử lý |
| 23 | 3G_TAN051M_LAN | 11/07/2026 18:07:46 | 114 | Thiết bị lỗi card | Thiết bị: do hư card CBU, hư thẻ flash, hư card truyền dẫn, xử lý thay card và load lại scrip cấu hình | THT thay card CBU, load lại scrip cấu hình, thay card truyền dẫn | 06:04 mất liên lạc 3G_TAN051M_LAN; (Diễn biến tương tự dòng 22); 20:02 khôi phục dịch vụ | Chuẩn bị máy tính ứng cứu load được scrip các dòng thiết bị cũ. Cài đặt sẵn các phần mềm ứng dụng để load scrip | Đã xử lý |
| 24 | 4G-DMC016E-TNH | 11/07/2026 13:14:58 | 12 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: Tổ hạ tầng thực hiện tác động tháo OLT HW Lộc Ninh làm sụp CB SW ALU Lộc Ninh và SW VFT Lộc Ninh 2 | THT đóng điện lại CB cho trạm |  | Thực hiện tác động kỹ, quan sát khi thực hiện | Đã xử lý |
| 25 | 4G-DMC025M-TNH | 11/07/2026 13:14:58 | 12 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: Tổ hạ tầng thực hiện tác động tháo OLT HW Lộc Ninh làm sụp CB SW ALU Lộc Ninh và SW VFT Lộc Ninh 2 | THT đóng điện lại CB cho trạm |  | Thực hiện tác động kỹ, quan sát khi thực hiện | Đã xử lý |
| 26 | 4G-DMC016M-TNH | 11/07/2026 13:14:58 | 12 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: Tổ hạ tầng thực hiện tác động tháo OLT HW Lộc Ninh làm sụp CB SW ALU Lộc Ninh và SW VFT Lộc Ninh 2 | THT đóng điện lại CB cho trạm |  | Thực hiện tác động kỹ, quan sát khi thực hiện | Đã xử lý |
| 27 | 4G-DMC043M-TNH | 11/07/2026 13:14:58 | 12 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: Tổ hạ tầng thực hiện tác động tháo OLT HW Lộc Ninh làm sụp CB SW ALU Lộc Ninh và SW VFT Lộc Ninh 2 | THT đóng điện lại CB cho trạm |  | Thực hiện tác động kỹ, quan sát khi thực hiện | Đã xử lý |
| 28 | 3G_DMC025M_TNH | 11/07/2026 13:15:00 | 11 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: Tổ hạ tầng thực hiện tác động tháo OLT HW Lộc Ninh làm sụp CB SW ALU Lộc Ninh và SW VFT Lộc Ninh 2 | THT đóng điện lại CB cho trạm |  | Thực hiện tác động kỹ, quan sát khi thực hiện | Đã xử lý |
| 29 | 3G_DMC016E_TNH | 11/07/2026 13:15:00 | 9 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: Tổ hạ tầng thực hiện tác động tháo OLT HW Lộc Ninh làm sụp CB SW ALU Lộc Ninh và SW VFT Lộc Ninh 2 | THT đóng điện lại CB cho trạm |  | Thực hiện tác động kỹ, quan sát khi thực hiện | Đã xử lý |
| 30 | 3G_DMC043M_TNH | 11/07/2026 13:15:01 | 10 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: Tổ hạ tầng thực hiện tác động tháo OLT HW Lộc Ninh làm sụp CB SW ALU Lộc Ninh và SW VFT Lộc Ninh 2 | THT đóng điện lại CB cho trạm |  | Thực hiện tác động kỹ, quan sát khi thực hiện | Đã xử lý |
| 31 | 3G_DMC016M_TNH | 11/07/2026 13:15:06 | 11 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: Tổ hạ tầng thực hiện tác động tháo OLT HW Lộc Ninh làm sụp CB SW ALU Lộc Ninh và SW VFT Lộc Ninh 2 | THT đóng điện lại CB cho trạm |  | Thực hiện tác động kỹ, quan sát khi thực hiện | Đã xử lý |
| 32 | 4G-TNI003M-TNH | 11/07/2026 14:22:17 | 43 | Truyền dẫn xe mang | Truyền dẫn: do xe mang đứt cáp, đứt cách trạm 1km | THT chuyển cáp sang hướng khác |  | THT đã xử lý hàn lại cáp | Đã xử lý |
| 33 | 3G_TNI003M_TNH | 11/07/2026 14:22:21 | 25 | Truyền dẫn xe mang | Truyền dẫn: do xe mang đứt cáp, đứt cách trạm 1km | THT chuyển cáp sang hướng khác |  | THT đã xử lý hàn lại cáp | Đã xử lý |
| 34 | UL_DHO046M_LAN | 12/07/2026 23:08:26 | 169 | Truyền dẫn côn trùng, chuột cắn | Truyền dẫn: Do chuột cắn đứt cáp quang cách trạm DHO046 1km | THT hàn cáp | 23:08 cảnh báo mất liên lạc trạm UL_DHO046M. 23:15 OMC gọi báo anh Tùng trạm đang mất liên lạc. Lộc và Đăng vào trạm đo cáp kiểm tra. 00:25 Lộc báo bị đứt cáp đo cách trạm 1km, trời đang mưa. 01:15 Lộc báo đã tìm được vị trí đứt cáp do chuột cắn đứt cáp cách trạm 1km. 01:57 khôi phục mất liên lạc trạm. | THT hàn cáp | Đã xử lý |
| 35 | 3G_TBA016M_TNH | 12/07/2026 23:18:02 | 6 | Nguồn điện accu trạm yếu | Nguồn điện: do mất điện, accu yếu, máy nổ tự động chạy khôi phục mất liên lạc | Máy nổ tự động chạy |  | Kiểm tra accu, thay thế bình accu hỏng | Theo dõi |
| 36 | 5G-TBA016M-TNH | 12/07/2026 23:20:11 | 15 | Nguồn điện accu trạm yếu | Nguồn điện: do mất điện, accu yếu, máy nổ tự động chạy khôi phục mất liên lạc | Máy nổ tự động chạy |  | Kiểm tra accu, thay thế bình accu hỏng | Theo dõi |
| 37 | 5G-TBA016M-TNH | 13/07/2026 00:20:21 | 14 | Nguồn điện accu trạm yếu | Nguồn điện: do mất điện, accu yếu, máy nổ tự động chạy khôi phục mất liên lạc | Máy nổ tự động chạy |  | Kiểm tra accu, thay thế bình accu hỏng | Theo dõi |
| 38 | 3G_TBA016M_TNH | 13/07/2026 00:20:28 | 6 | Nguồn điện accu trạm yếu | Nguồn điện: do mất điện, accu yếu, máy nổ tự động chạy khôi phục mất liên lạc | Máy nổ tự động chạy |  | Kiểm tra accu, thay thế bình accu hỏng | Theo dõi |
| 39 | 4G-TBA002E-TNH | 14/07/2026 02:11:33 | 222 | Truyền dẫn nguyên nhân khác | Truyền dẫn: Do tôn cứa đứt cáp 12FO cách trạm 966m | THT kéo 50m cáp 12FO hàn lại | 02:11 mất liên lạc 4G-TBA002E-TNH. 02:20 mất liên lạc 5G-TBA002M-TNH. 02:56 anh Sự tới trạm kiểm tra đo cáp bị đứt cách trạm 966m. 04:40 bớt mưa đi tìm được vị trí đứt do tôn cứa. 05:10 kéo xong 50m cáp 12FO thay thế. 05:50 hàn xong cáp, khôi phục liên lạc 5G-TBA002M-TNH. 05:54 khôi phục liên lạc 4G-TBA002E-TNH | Tuần tra các tuyến cáp quang, kiểm tra các vị trí gần mái tôn vật sắc có nguy cơ gây đứt cáp, nâng cao cáp đảm bảo khoảng cách an toàn | Đã xử lý |
| 40 | 5G-TBA002M-TNH | 14/07/2026 02:20:46 | 209 | Truyền dẫn nguyên nhân khác | Truyền dẫn: Do tôn cứa đứt cáp 12FO cách trạm 966m | THT kéo 50m cáp 12FO hàn lại | 02:11 mất liên lạc 4G-TBA002E-TNH. 02:20 mất liên lạc 5G-TBA002M-TNH. (Diễn biến tương tự dòng 39). 05:50 hàn xong cáp, khôi phục liên lạc | Tuần tra các tuyến cáp quang, kiểm tra các vị trí gần mái tôn vật sắc có nguy cơ gây đứt cáp, nâng cao cáp đảm bảo khoảng cách an toàn | Đã xử lý |
| 41 | UL_CDU061M_LAN | 15/07/2026 08:58:54 | 12 | Nguồn điện máy nổ lưu động | Nguồn điện: Trạm không xuất AC, chỉ xuất DC low, 20 phút sau mất liên lạc | THT chạy máy nổ lưu động |  | Test lại cảnh báo, accu vẫn cầm tốt => THT kiểm tra báo hư 1 cục accu, THT đã thay trong buổi chiều, đã test lại cảnh báo có xuất AC | Đã xử lý |
| 42 | UL_CDU061M_LAN | 15/07/2026 09:15:01 | 20 | Nguồn điện máy nổ lưu động | Nguồn điện: Trạm không xuất AC, chỉ xuất DC low, 20 phút sau mất liên lạc | THT chạy máy nổ lưu động |  | Test lại cảnh báo, accu vẫn cầm tốt => THT kiểm tra báo hư 1 cục accu, THT đã thay trong buổi chiều, đã test lại cảnh báo có xuất AC | Đã xử lý |
| 43 | UL_DHO045M_LAN | 15/07/2026 12:47:31 | 119 | Truyền dẫn cháy cáp | Truyền dẫn: Cháy cáp cách trạm 900m, do dân đốt rác cháy lan | THT hàn cáp quang |  | THT hàn cáp quang | Đã xử lý |
| 44 | 4G-GDA013E-TNH | 15/07/2026 13:29:35 | 45 | Nguồn điện nhảy CB | Nguồn điện: Do mưa giông sét làm nhảy CB | THT bật lại CB |  | THT bật lại CB | Đã xử lý |
| 45 | 4G-TBA093M-TNH | 15/07/2026 14:21:45 | 29 | Nguồn điện nhảy CB | Do mưa giông sét làm sụp CB ngoài đồng hồ, sụp CB cắt lọc sét | THT mở lại CB ngoài đồng hồ, mở CB cắt lọc sét |  | THT mở lại CB ngoài đồng hồ, mở CB cắt lọc sét | Đã xử lý |
| 46 | 4G-TBA093E-TNH | 15/07/2026 14:21:45 | 28 | Nguồn điện nhảy CB | Do mưa giông sét làm sụp CB ngoài đồng hồ, sụp CB cắt lọc sét | THT mở lại CB ngoài đồng hồ, mở CB cắt lọc sét |  | THT mở lại CB ngoài đồng hồ, mở CB cắt lọc sét | Đã xử lý |
| 47 | 3G_TBA093M_TNH | 15/07/2026 14:21:51 | 31 | Nguồn điện nhảy CB | Do mưa giông sét làm sụp CB ngoài đồng hồ, sụp CB cắt lọc sét | THT mở lại CB ngoài đồng hồ, mở CB cắt lọc sét |  | THT mở lại CB ngoài đồng hồ, mở CB cắt lọc sét | Đã xử lý |

TRUNG TÂM HẠ TẦNG – TÂY NINH