BÁO CÁO

Về thời gian mất liên lạc mạng di động tuần 31 năm 2026

Tổ Khai Thác Hệ Thống - Trung tâm Hạ tầng báo cáo kết quả thời gian mất liên lạc di động trong tuần 31 như sau:

- Thời gian MLL trạm di động (3G/4G/5G):

  - Mục tiêu:

- Thời gian MLL trung bình ≤ 3 phút

- Không để MLL quá 120 phút/trạm

  - Kết quả thực hiện theo TTHT:

Chi tiết thời gian mất liên lạc theo THT tuần 30:

- Tổng thời gian mất liên lạc: 5,248 phút.

- MLL trung bình/1 BTS: 1.45 phút.

| THỜI GIAN MẤT LIÊN LẠC MẠNG DI ĐỘNG TUẦN 30 (16/07 - 22/07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tổ Hạ Tầng | Số lượng BTS | 3G (Phút) |  |  | 4G (Phút) |  |  | 5G (Phút) |  |  | Tổng thời gian MLL theo thời gian thực (phút) | Tổng thời gian MLL theo hệ số (phút) | MLL trung bình/1BTS (phút) |
|  |  |  | 1-MLL do lỗi nguồn | 3-MLL do lỗi thiết bị | 5-MLL do lỗi truyền dẫn | 1-MLL do lỗi nguồn | 3-MLL do lỗi thiết bị | 5-MLL do lỗi truyền dẫn | 1-MLL do lỗi nguồn | 3-MLL do lỗi thiết bị | 5-MLL do lỗi truyền dẫn |  |  |  |
| * | TTHT | 3,623 | 64 | 725 | 180 | 95 | 1,480 | 254 | 30 | - | - | 2,920 | 5,248 | 1.45 |
| 1 | Bến Lức | 514 | - | 725 | 27 | 28 | 27 | 29 | - | - | - | 852 | 1,614 | 3.14 |
| 2 | Đức Hòa | 477 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 0.02 |
| 3 | Gò Dầu | 652 | 40 | - | - | 13 | 1,453 | 25 | 15 | - | - | 1,567 | 2,669 | 4.09 |
| 4 | Kiến Tường | 487 | - | - | 25 | 22 | - | - | - | - | - | 60 | 133 | 0.27 |
| 5 | Tân An | 501 | - | - | 127 | - | - | 124 | - | - | - | 251 | 551 | 1.10 |
| 6 | Tân Châu | 450 | 24 | - | - | 25 | - | 76 | - | - | - | 125 | 199 | 0.44 |
| 7 | Tân Ninh | 542 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 59 | 74 | 0.14 |

Đánh giá thời gian mất liên lạc vô tuyến tuần 30:

- 5/7 THT có thời gian mất liên lạc đáp ứng chỉ tiêu của VTT (≤3 phút).

- Thời gian mất liên lạc trung bình trên 1 trạm BTS cao nhất: THT Gò Dầu  (4.09 phút/1 trạm), THT Bến Lức (3.14 phút/1 trạm), THT Tân An (2.20 phút/1 trạm).

Chi tiết thời gian mất liên lạc theo THT tuần 31:

- Tổng thời gian mất liên lạc: 8,285 phút.

- MLL trung bình/1 BTS: 2.29 phút.

| THỜI GIAN MẤT LIÊN LẠC MẠNG DI ĐỘNG TUẦN 30 (16/07 - 22/07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tổ Hạ Tầng | Số lượng BTS | 3G (Phút) |  |  | 4G (Phút) |  |  | 5G (Phút) |  |  | Tổng thời gian MLL theo thời gian thực (phút) | Tổng thời gian MLL theo hệ số (phút) | MLL trung bình/1BTS (phút) |
|  |  |  | 1-MLL do lỗi nguồn | 3-MLL do lỗi thiết bị | 5-MLL do lỗi truyền dẫn | 1-MLL do lỗi nguồn | 3-MLL do lỗi thiết bị | 5-MLL do lỗi truyền dẫn | 1-MLL do lỗi nguồn | 3-MLL do lỗi thiết bị | 5-MLL do lỗi truyền dẫn |  |  |  |
| * | TTHT | 3,623 | 431 | 406 | 633 | 561 | 891 | 634 | 29 | 60 | 396 | 4,174 | 8,285 | 2.29 |
| 1 | Bến Lức | 514 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 0.14 |
| 2 | Đức Hòa | 477 | 129 | 336 | 471 | 192 | 337 | 474 | - | - | 396 | 2,351 | 5,327 | 11.17 |
| 3 | Gò Dầu | 652 | 71 | - | 6 | 68 | 554 | - | - | - | - | 739 | 1,178 | 1.81 |
| 4 | Kiến Tường | 487 | 74 | - | 156 | 113 | - | 160 | - | - | - | 530 | 952 | 1.95 |
| 5 | Tân An | 501 | 120 | - | - | 134 | - | - | 14 | - | - | 304 | 411 | 0.82 |
| 6 | Tân Châu | 450 | 26 | - | - | 47 | - | - | - | 60 | - | 148 | 289 | 0.64 |
| 7 | Tân Ninh | 542 | 10 | - | - | 7 | - | - | 15 | - | - | 32 | 59 | 0.11 |

Đánh giá thời gian mất liên lạc vô tuyến tuần 31:

- 6/7 THT có thời gian mất liên lạc đáp ứng chỉ tiêu của VTT (≤3 phút).

- Thời gian mất liên lạc trung bình trên 1 trạm BTS cao nhất: THT Đức Hòa  (11.17 phút/1 trạm), THT Kiến Tường (1.95 phút/1 trạm), THT Gò Dầu (1.81 phút/1 trạm).

So sánh thời gian mất liên lạc với tuần 30:

| STT | Tổ Hạ Tầng | Số lượng BTS | Tuần 30 |  | Tuần 31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng thời gian MLL theo hệ số (phút) | MLL trung bình/1BTS (phút) | Tổng thời gian MLL theo thời gian thực (phút) | MLL trung bình/1BTS (phút) |
| * | TTHT | 3,623 | 5,248 | 1.45 | 8,285 | 2.29 |  |
| 1 | Bến Lức | 514 | 1,614 | 3.14 | 70 | 0.14 |  |
| 2 | Đức Hòa | 477 | 9 | 0.02 | 5,327 | 11.17 |  |
| 3 | Gò Dầu | 652 | 2,669 | 4.09 | 1,178 | 1.81 |  |
| 4 | Kiến Tường | 487 | 133 | 0.27 | 952 | 1.95 |  |
| 5 | Tân An | 501 | 551 | 1.10 | 411 | 0.82 |  |
| 6 | Tân Châu | 450 | 199 | 0.44 | 289 | 0.64 |  |
| 7 | Tân Ninh | 542 | 74 | 0.14 | 59 | 0.11 |  |

- Các THT có thời gian MLL tăng so với tuần trước: THT Đức Hòa (5,327 phút), THT Kiến Tường (952 phút), THT Tân Châu (289 phút).

- Các THT có thời gian MLL giảm so với tuần trước: THT Bến Lức (70 phút), THT Gò Dầu (1,178 phút), THT Tân An (411 phút), THT Tân Ninh (59 phút).

- Đặc biệt có THT Đức Hòa có thời gian MLL tăng cao do sự cố cháy trụ điện cách Bến Lức 22km, gần cầu An Hạ - Hựu Thạnh (các sợi đứt gồm: 5 sợi 24FO, 4 sợi 12FO, 1 sợi 16FO)

Biểu đồ MLL tuần 31:

- MLL do lỗi nguồn: 1020 phút (chiếm 25%)

- MLL do lỗi thiết bị: 1356 phút (chiếm 34%)

- MLL do lỗi truyền dẫn: 1663 phút (chiếm 41%)

  - Giải pháp:

- Nguyên nhân chi tiết các trạm MLL trong tuần 31 năm 2026 và các đánh giá, giải pháp khắc phục chi tiết file đính kèm

- Tỷ lệ xử lý sự cố di động đúng hạn 120 phút:

  - Mục tiêu:

- Tỷ lệ XLSC đúng hạn > 98%

  - Kết quả thực hiện theo THT:

Chi tiết tỷ lệ xử lý sự cố đúng hạn tuần 30:

- Tỷ lệ hoàn thành: 92.65%.

| Tỷ lệ xử lý sự cố hệ thống di động đúng hạn tuần 30 (15/07 - 22/07) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tổ Hạ tầng | Số lượng BTS | Sự cố MLL trạm trên 120 phút | Tổng sự cố MLL trạm trong kỳ | Tỷ lệ hoàn thành | Mục tiêu TTHT | Đánh giá |
| * | Tây Ninh | 3623 | 3 | 53 | 94.34% | 98% | Không đạt |
| 1 | Bến Lức | 514 | 1 | 11 | 90.91% | 98% | Không đạt |
| 2 | Đức Hòa | 477 | 0 | 1 | 100.00% | 98% | Đạt |
| 3 | Gò Dầu | 652 | 1 | 15 | 93.33% | 98% | Không đạt |
| 4 | Kiến Tường | 487 | 0 | 5 | 100.00% | 98% | Đạt |
| 5 | Tân An | 501 | 1 | 3 | 66.67% | 98% | Không đạt |
| 6 | Tân Châu | 450 | 0 | 9 | 100.00% | 98% | Đạt |
| 7 | Tân Ninh | 542 | 0 | 9 | 100.00% | 98% | Đạt |

Đánh giá tỷ lệ xử lý sự cố đúng hạn tuần 30:

- Bến Lức: 1 trạm mất liên lạc > 120 phút do thiết bị (3G_CDU038M_LAN).

- Gò Dầu: 1 trạm mất liên lạc > 120 phút do thiết bị (4G-GDA113M-TNH).

- Tân An: 1 trạm mất liên lạc > 120 phút do truyền dẫn (3G_CTH023M_LAN).

Chi tiết tỷ lệ xử lý sự cố đúng hạn tuần 31:

- Tỷ lệ hoàn thành: 83.33%.

| Tỷ lệ xử lý sự cố hệ thống di động đúng hạn tuần 31 (22/07 - 29/07) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tổ Hạ tầng | Số lượng BTS | Sự cố MLL trạm trên 120 phút | Tổng sự cố MLL trạm trong kỳ | Tỷ lệ hoàn thành | Mục tiêu TTHT | Đánh giá |
| * | Tây Ninh | 3623 | 12 | 72 | 83.33% | 98% | Không đạt |
| 1 | Bến Lức | 514 | 0 | 2 | 100.00% | 98% | Đạt |
| 2 | Đức Hòa | 477 | 9 | 20 | 55.00% | 98% | Không đạt |
| 3 | Gò Dầu | 652 | 1 | 17 | 94.12% | 98% | Không đạt |
| 4 | Kiến Tường | 487 | 2 | 11 | 81.82% | 98% | Không đạt |
| 5 | Tân An | 501 | 0 | 11 | 100.00% | 98% | Đạt |
| 6 | Tân Châu | 450 | 0 | 8 | 100.00% | 98% | Đạt |
| 7 | Tân Ninh | 542 | 0 | 3 | 100.00% | 98% | Đạt |

Đánh giá tỷ lệ xử lý sự cố đúng hạn tuần 31:

- Đức Hòa: 9 trạm mất liên lạc > 120 phút do truyền dẫn (UL_DHO060M_LAN, UL_DHO060M_LAN, 5G-DHO091M-LAN, UL_DHO055M_LAN, UL_DHO055M_LAN, UL_DHO124M_LAN, UL_DHO124M_LAN, UL_DHO091M_LAN, UL_DHO091M_LAN).

- Gò Dầu: 1 trạm mất liên lạc > 120 phút do truyền dẫn (4G-TBA130M-TNH).

- Kiến Tường: 2 trạm mất liên lạc > 120 phút do truyền dẫn (UL_THO024M_LAN).

| STT | Sự cố | Tên NE | Thời gian sự cố | Tổng thời gian mll (phút) | Nguyên nhân | Nguyên nhân chi tiết | Cách khắc phục sự cố | Tiến trình xử lý (đối với trạm 120 phút trở lên) | Giải pháp/ Thông tin làm rõ | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 5G-TBI043M-TNH | 25/07/2026 01:33:31 | 59 | Thiết bị nguyên nhân khác | Thiết bị: OMC kiểm tra port down, anh Nguyên vào trạm kiểm tra báo bị treo khối SM, reset cứng trạm khôi phục | THT tắt thiết bị mở lại |  | THT tắt thiết bị mở lại | Đã xử lý |
| 2 | 2 | 4G-THO014M-LAN | 25/07/2026 02:47:21 | 36 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: mất liên lạc SW Thủy Đông.V172 do sét đánh sụp CB nguồn SW | THT kiểm tra nguồn, mở lại CB |  | THT kiểm tra nguồn, mở lại CB | Đã xử lý |
| 3 | 2 | 3G_THO014M_LAN | 25/07/2026 02:48:44 | 34 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: mất liên lạc SW Thủy Đông.V172 do sét đánh sụp CB nguồn SW | THT kiểm tra nguồn, mở lại CB |  | THT kiểm tra nguồn, mở lại CB | Đã xử lý |
| 4 | 3 | UL_TTU036M_LAN | 25/07/2026 05:21:24 | 31 | Nguồn điện nhảy CB | Nguồn điện: Do mất điện, trước đó có nhảy CB đồng hổ điện lực, anh Huy đã mở lại, sau đó bị cúp điện lại do nhảy CB trong tủ cắt lọc sét Cảnh báo AC: 02h31 Cảnh báo DC: 03h15 Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 14h26 24/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: không có | THT mở lại CB cắt lọc sét |  | Thành quản lý trạm báo bị chập điện từ đường dây điện của tủ cắt lọc sét ra tới đồng hồ điện lực, Thành đã xử lý thay đoạn dây điện kéo từ ngoài CB đồng hồ vào trạm | Đã xử lý |
| 5 | 4 | 4G-TBA130M-TNH | 25/07/2026 20:54:45 | 538 | Thiết bị nguyên nhân khác | Thiết bị: Lỗi thiết bị SM | THT Thay thế thiết bị SM ứng cứu từ NET2 | 20:54 mất liên lạc 4G-TBA130M-TNH 21:00 OMC gọi Anh Đạt báo trạm mất liên lạc 21:20 OMC gọi báo Anh Thế Sự đang di chuyển đến trạm 22:15 Anh Sự gọi báo đo kiểm tra truyền dẫn tốt, kiểm tra công suất phát tại đầu SM không có, OMC nhờ reset cứng thiết bị mở lại. 22:30 Gọi lại anh Sự báo vẫn không tốt, nghi ngờ hư SFP, OMC yêu cầu đổi SFP khác. 23:00 Anh Sự đổi 2 SFP khác vẫn không tốt, nghi ngờ hư khối SM 23:30 OMC gọi Anh Sự xác định hư khối SM do thấy có nước chảy vào port RF trên thiết bị do đang có mưa lớn. 23:45 OMC liên hệ Anh Trung NET2 báo có sẵn vạt tư thay, yêu cầu lấy vật tư, OMC cũng chuyển phiếu TTS cho NET cấp vật tư. 00:32 Anh Hải đang lấy thiết bị từ NET2 ứng cứu. 05:00 Anh Thế nhận vật tư đến trạm thay thế thiết bị lỗi, đổ cấu hình lại. 05:53 Trạm khôi phục dịch vụ | THT Thay thế thiết bị SM ứng cứu từ NET2 Trường hợp nước chảy vào dây quang làm hư thiết bị, anh Hiếu đã xử lý rọc vỏ bọc bao bên ngoài dây quang để nước chảy ra ngoài | Đã xử lý |
| 6 | 5 | UL_DHO055M_LAN | 27/07/2026 16:35:24 | 179 | Truyền dẫn cháy cáp | Truyền dẫn: Đứt cáp do cháy trụ điện cách Bến Lức 22km, gần cầu An Hạ - Hựu Thạnh | THT kéo cáp hàn lại | 16:30 cảnh báo đứt nhiều link Mane Bến Lức đi các hướng gồm: - 100GB AGG BLC - AGG HNA - 100GB AGG BLC - UPE HNA - 3x10G AGG BLC - UPE MHB - 5x10G AGG BLC - UPE DHA - 5x10G AGG BLC - UPE KHP OMC báo THT Bến Lức và THT Đức Hòa nhờ vào phối hợp đổi cáp ứng cứu cho đường 100G AGG BLC - AGG HNA 16:35 mất liên lạc UL_DHO055M_LAN 16:37 mất liên lạc UL_DHO124M_LAN 16:45 OMC báo group THT Bến Lức đang down luôn đường dự phòng 100GB AGG BLC - AGG HNA nhờ khẩn trương vào đo cáp giúp 16:47 anh Pha Bến Lức đo báo đứt cáp cách Bến Lức 22km, bên địa bàn THT Đức Hòa 16:47 mất liên lạc 5G-DHO091M-LAN 16:50 anh Giang Đức Hòa phát hiện ra vị trí cáp cháy, gần cầu An Hạ - Hựu Thạnh do cháy trụ điện lực. 17:00 OMC gọi phối hợp THT Bến Lức và Đức Hòa rút module 80km 17:38 THT Bến Lức cử nhân sự qua hỗ trợ bên THT Đức Hòa Trong thời gian chờ cứu hỏa dập lửa và điện lực ngắt điện, OMC tìm hướng thiết cáp mới từ Đức Hòa đi Lương Bình nhưng cáp không thông được do thiếu dây nhảy trong trạm 18:00 OMC phối hợp anh Tình ở HNA, anh Pha BLC mượn cổng 2/1/3 AGG HNA - BNG3 để đấu ứng cứu cho 100G AGG BLC - AGG HNA. Vừa đấu xong cáp cháy lan tới 18:34 anh Giàu thông tin số lượng cáp cháy gồm: 5 sợi 24FO, 4 sợi 12FO, 1 sợi 16FO, mỗi sợi 80m 18:35 mất liên lạc thêm UL_DHO091M_LAN THT Đức Hòa tập trung tất cả nhân sự ứng cứu xử lý cáp 19:27 khôi phục UL_DHO124M_LAN 19:35 khôi phục UL_DHO055M_LAN 20:38 khôi phục UL_DHO091M_LAN 21:42 khôi phục 5G-DHO091M-LAN THT tiếp tục xử lý để khôi phục các đường còn lại đến 6h sáng ngày hôm sau. Anh Dũng thông tin vật tư ứng cứu gồm: 7 sợi 24FO, 6 sợi 12FO, 1 sợi 16FO, 5 sợi 6FO, mỗi sợi dùng 150m cáp để kéo trùm hàn lại | THT kéo cáp hàn lại | Đã xử lý |
| 7 | 5 | UL_DHO124M_LAN | 27/07/2026 16:37:01 | 170 | Truyền dẫn cháy cáp | Truyền dẫn: Đứt cáp do cháy trụ điện cách Bến Lức 22km, gần cầu An Hạ - Hựu Thạnh | THT kéo cáp hàn lại | 16:30 cảnh báo đứt nhiều link Mane Bến Lức đi các hướng gồm: - 100GB AGG BLC - AGG HNA - 100GB AGG BLC - UPE HNA - 3x10G AGG BLC - UPE MHB - 5x10G AGG BLC - UPE DHA - 5x10G AGG BLC - UPE KHP OMC báo THT Bến Lức và THT Đức Hòa nhờ vào phối hợp đổi cáp ứng cứu cho đường 100G AGG BLC - AGG HNA 16:35 mất liên lạc UL_DHO055M_LAN 16:37 mất liên lạc UL_DHO124M_LAN 16:45 OMC báo group THT Bến Lức đang down luôn đường dự phòng 100GB AGG BLC - AGG HNA nhờ khẩn trương vào đo cáp giúp 16:47 anh Pha Bến Lức đo báo đứt cáp cách Bến Lức 22km, bên địa bàn THT Đức Hòa 16:47 mất liên lạc 5G-DHO091M-LAN 16:50 anh Giang Đức Hòa phát hiện ra vị trí cáp cháy, gần cầu An Hạ - Hựu Thạnh do cháy trụ điện lực. 17:00 OMC gọi phối hợp THT Bến Lức và Đức Hòa rút module 80km 17:38 THT Bến Lức cử nhân sự qua hỗ trợ bên THT Đức Hòa Trong thời gian chờ cứu hỏa dập lửa và điện lực ngắt điện, OMC tìm hướng thiết cáp mới từ Đức Hòa đi Lương Bình nhưng cáp không thông được do thiếu dây nhảy trong trạm 18:00 OMC phối hợp anh Tình ở HNA, anh Pha BLC mượn cổng 2/1/3 AGG HNA - BNG3 để đấu ứng cứu cho 100G AGG BLC - AGG HNA. Vừa đấu xong cáp cháy lan tới 18:34 anh Giàu thông tin số lượng cáp cháy gồm: 5 sợi 24FO, 4 sợi 12FO, 1 sợi 16FO, mỗi sợi 80m 18:35 mất liên lạc thêm UL_DHO091M_LAN THT Đức Hòa tập trung tất cả nhân sự ứng cứu xử lý cáp 19:27 khôi phục UL_DHO124M_LAN 19:35 khôi phục UL_DHO055M_LAN 20:38 khôi phục UL_DHO091M_LAN 21:42 khôi phục 5G-DHO091M-LAN THT tiếp tục xử lý để khôi phục các đường còn lại đến 6h sáng ngày hôm sau. Anh Dũng thông tin vật tư ứng cứu gồm: 7 sợi 24FO, 6 sợi 12FO, 1 sợi 16FO, 5 sợi 6FO, mỗi sợi dùng 150m cáp để kéo trùm hàn lại | THT kéo cáp hàn lại | Đã xử lý |
| 8 | 5 | 5G-DHO091M-LAN | 27/07/2026 16:47:04 | 295 | Truyền dẫn cháy cáp | Truyền dẫn: Đứt cáp do cháy trụ điện cách Bến Lức 22km, gần cầu An Hạ - Hựu Thạnh | THT kéo cáp hàn lại | 16:30 cảnh báo đứt nhiều link Mane Bến Lức đi các hướng gồm: - 100GB AGG BLC - AGG HNA - 100GB AGG BLC - UPE HNA - 3x10G AGG BLC - UPE MHB - 5x10G AGG BLC - UPE DHA - 5x10G AGG BLC - UPE KHP OMC báo THT Bến Lức và THT Đức Hòa nhờ vào phối hợp đổi cáp ứng cứu cho đường 100G AGG BLC - AGG HNA 16:35 mất liên lạc UL_DHO055M_LAN 16:37 mất liên lạc UL_DHO124M_LAN 16:45 OMC báo group THT Bến Lức đang down luôn đường dự phòng 100GB AGG BLC - AGG HNA nhờ khẩn trương vào đo cáp giúp 16:47 anh Pha Bến Lức đo báo đứt cáp cách Bến Lức 22km, bên địa bàn THT Đức Hòa 16:47 mất liên lạc 5G-DHO091M-LAN 16:50 anh Giang Đức Hòa phát hiện ra vị trí cáp cháy, gần cầu An Hạ - Hựu Thạnh do cháy trụ điện lực. 17:00 OMC gọi phối hợp THT Bến Lức và Đức Hòa rút module 80km 17:38 THT Bến Lức cử nhân sự qua hỗ trợ bên THT Đức Hòa Trong thời gian chờ cứu hỏa dập lửa và điện lực ngắt điện, OMC tìm hướng thiết cáp mới từ Đức Hòa đi Lương Bình nhưng cáp không thông được do thiếu dây nhảy trong trạm 18:00 OMC phối hợp anh Tình ở HNA, anh Pha BLC mượn cổng 2/1/3 AGG HNA - BNG3 để đấu ứng cứu cho 100G AGG BLC - AGG HNA. Vừa đấu xong cáp cháy lan tới 18:34 anh Giàu thông tin số lượng cáp cháy gồm: 5 sợi 24FO, 4 sợi 12FO, 1 sợi 16FO, mỗi sợi 80m 18:35 mất liên lạc thêm UL_DHO091M_LAN THT Đức Hòa tập trung tất cả nhân sự ứng cứu xử lý cáp 19:27 khôi phục UL_DHO124M_LAN 19:35 khôi phục UL_DHO055M_LAN 20:38 khôi phục UL_DHO091M_LAN 21:42 khôi phục 5G-DHO091M-LAN THT tiếp tục xử lý để khôi phục các đường còn lại đến 6h sáng ngày hôm sau. Anh Dũng thông tin vật tư ứng cứu gồm: 7 sợi 24FO, 6 sợi 12FO, 1 sợi 16FO, 5 sợi 6FO, mỗi sợi dùng 150m cáp để kéo trùm hàn lại | THT kéo cáp hàn lại | Đã xử lý |
| 9 | 5 | UL_DHO091M_LAN | 27/07/2026 18:33:54 | 124 | Truyền dẫn cháy cáp | Truyền dẫn: Đứt cáp do cháy trụ điện cách Bến Lức 22km, gần cầu An Hạ - Hựu Thạnh | THT kéo cáp hàn lại | 16:30 cảnh báo đứt nhiều link Mane Bến Lức đi các hướng gồm: - 100GB AGG BLC - AGG HNA - 100GB AGG BLC - UPE HNA - 3x10G AGG BLC - UPE MHB - 5x10G AGG BLC - UPE DHA - 5x10G AGG BLC - UPE KHP OMC báo THT Bến Lức và THT Đức Hòa nhờ vào phối hợp đổi cáp ứng cứu cho đường 100G AGG BLC - AGG HNA 16:35 mất liên lạc UL_DHO055M_LAN 16:37 mất liên lạc UL_DHO124M_LAN 16:45 OMC báo group THT Bến Lức đang down luôn đường dự phòng 100GB AGG BLC - AGG HNA nhờ khẩn trương vào đo cáp giúp 16:47 anh Pha Bến Lức đo báo đứt cáp cách Bến Lức 22km, bên địa bàn THT Đức Hòa 16:47 mất liên lạc 5G-DHO091M-LAN 16:50 anh Giang Đức Hòa phát hiện ra vị trí cáp cháy, gần cầu An Hạ - Hựu Thạnh do cháy trụ điện lực. 17:00 OMC gọi phối hợp THT Bến Lức và Đức Hòa rút module 80km 17:38 THT Bến Lức cử nhân sự qua hỗ trợ bên THT Đức Hòa Trong thời gian chờ cứu hỏa dập lửa và điện lực ngắt điện, OMC tìm hướng thiết cáp mới từ Đức Hòa đi Lương Bình nhưng cáp không thông được do thiếu dây nhảy trong trạm 18:00 OMC phối hợp anh Tình ở HNA, anh Pha BLC mượn cổng 2/1/3 AGG HNA - BNG3 để đấu ứng cứu cho 100G AGG BLC - AGG HNA. Vừa đấu xong cáp cháy lan tới 18:34 anh Giàu thông tin số lượng cáp cháy gồm: 5 sợi 24FO, 4 sợi 12FO, 1 sợi 16FO, mỗi sợi 80m 18:35 mất liên lạc thêm UL_DHO091M_LAN THT Đức Hòa tập trung tất cả nhân sự ứng cứu xử lý cáp 19:27 khôi phục UL_DHO124M_LAN 19:35 khôi phục UL_DHO055M_LAN 20:38 khôi phục UL_DHO091M_LAN 21:42 khôi phục 5G-DHO091M-LAN THT tiếp tục xử lý để khôi phục các đường còn lại đến 6h sáng ngày hôm sau. Anh Dũng thông tin vật tư ứng cứu gồm: 7 sợi 24FO, 6 sợi 12FO, 1 sợi 16FO, 5 sợi 6FO, mỗi sợi dùng 150m cáp để kéo trùm hàn lại | THT kéo cáp hàn lại | Đã xử lý |
| 10 | 6 | 3G_CDU038M_LAN | 28/07/2026 03:49:41 | 22 | Thiết bị nguyên nhân khác | Thiết bị: do hư DW3101 | THT thay DUW 3101, load backup lại trạm |  | Do DUW 3101 là dòng thiết bị cũ, Phương THT Bến Lức báo hổm nay đã thay DUW 2 lần, hiện Bến Lức hết thiết bị để dự phòng, Phương đã báo anh Khoa báo NET 2 nhờ cấp vật tư dự phòng. Trường hợp không còn vật tư để cấp thì sẽ đề xuất swap thiết bị 3G, 4G sang UL để tắt 3G cũ | Theo dõi |
| 11 | 6 | 3G_CDU038M_LAN | 28/07/2026 04:40:01 | 47 | Thiết bị nguyên nhân khác | Thiết bị: do hư DW3101 | THT thay DUW 3101, load backup lại trạm |  | Do DUW 3101 là dòng thiết bị cũ, Phương THT Bến Lức báo hổm nay đã thay DUW 2 lần, hiện Bến Lức hết thiết bị để dự phòng, Phương đã báo anh Khoa báo NET 2 nhờ cấp vật tư dự phòng. Trường hợp không còn vật tư để cấp thì sẽ đề xuất swap thiết bị 3G, 4G sang UL để tắt 3G cũ | Theo dõi |
| 12 | 7 | UL_DHO060M_LAN | 28/07/2026 04:41:04 | 335 | Thiết bị nguyên nhân khác | Thiết bị: Do hư Baseband 6630 | Thay Baseband 6630 | 04:41 trạm mất liên lạc, Tuấn gọi báo anh Dũng 05:00 Khoa gọi lại anh Dũng báo Tùng đang chạy qua 05:30 Tùng báo có bạn Đăng đang kiểm tra báo khả năng hư Baseband 05:48 Tùng tới kiểm tra reset thiết bị báo đã thông Uplink 06:00 Khoa kiểm tra port truyền dẫn up nhưng không login được thiết bị 06:15 Khoa nhờ Tùng chụp hình thiết bị thấy trạng thái đèn bình thường nghi nghờ mất cấu hình hoặc hư Baseband 06:18 Khoa liên hệ NET2 cấp vật tư thay thế và chuyển phiếu xin cấp vật tư 06:45 Khoa giao Baseband 6630 cho Vinh 08:04 anh Vinh gần trạm DHO042 gọi lên nhờ OMC xem giúp có trạm nào gần DHO060 có outband không để mượn tích hợp, do laptop cá nhân mang theo không có cổng LAN 08:35 OMC gọi trao đổi có trạm DHO130 gần DHO060 có đường outband 08:57 anh Vinh không biết đường vào trạm DHO130, nhờ OMC tìm trạm khác, OMC báo lại có trạm DHO013 (Chợ Chiều) gần đó có đường outband 09:30 anh Vinh tới trạm DHO013, OMC tiến hành thực hiện load file backup thông qua outband DHO013 09:47 OMC hoàn thành load file backup báo anh Vinh chạy sang DHO060 để thay Baseband ứng cứu 10:16 trạm khôi phục dịch vụ | Thay Baseband 6630 | Đã xử lý |
| 13 | 8 | 5G-DHO023M-LAN | 28/07/2026 13:40:46 | 100 | Truyền dẫn xe mang | Truyền dẫn: do có công trình thi công, xe kobe quơ làm đứt cáp cách trạm 2,7 km. Trời mưa. giông bão nên gặp khó khăn trong việc xử lý | THT chuyển đổi cáp ODN ứng cứu |  | THT xử lý kéo lại cáp, hàn cáp | Đã xử lý |
| 14 | 9 | UL_DHO046M_LAN | 28/07/2026 15:57:56 | 59 | Nguồn điện nhảy CB | Nguồn điện: do mất điện, sét đánh hư bảng điều khiển máy nổ, nhảy CB máy nắn, nhảy CB cắt lọc sét Cảnh báo AC: không có Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 08h10 14/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 06h36 25/07/2026 | THT chạy máy nổ nhân công, bật lại CB máy nắn, CB cắt lọc sét |  | Sét đánh làm hư cảnh báo ngoài, hư bảng điều khiển của máy nổ Hiện Baseband mất điện không xuất cảnh báo + máy nổ hư bảng điều khiển nên không tự động chạy, THT nhờ OMC giám sát mất điện trạm qua port quản lý (port 10) đấu trên SW Hòa Khánh Nam.F5157 Anh Dũng nhắn sẽ báo Tổ Tổng hơp nhờ xử lý máy nổ + báo anh Khoa nhờ cấp Baseband khác để thay | Theo dõi |
| 15 | 10 | UL_DHO100M_LAN | 28/07/2026 20:46:10 | 44 | Nguồn điện nhảy CB | Nguồn điện: do mất điện, sụp CB nguồn DC Baseband Cảnh báo AC: không có Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 13h29 23/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: không có | THT thay mới CB nguồn DC Baseband |  | THT thay mới CB nguồn DC Baseband | Đã xử lý |