## Tổng
TTHT làm rõ: 1. Các trạm MLL do nhảy CB: số liệu bảo dưỡng gần nhất trạm bao nhiêu A, có quá tải không ? có thêm tải mới đây không ? ngày nào ? 2. Các trạm MLL do hư accu khởi động máy nổ : lần kiểm tra gần nhất là khi nào ? bộ sạc accu ok không ? accu đã sử dụng bao lâu ? 3. MLL do cóc dây nhảy tại ODF: trước đó có ai vào trạm tác động không ? suy hao từ lúc nào ? 4. MLL do sử dung chung máy nổ Mobifone: cho kiểm tra định kỳ hàng tháng máy nổ dùng chung, xử lý những việc đơn giản: cọc bình tiếp xúc không tốt, thiếu nước... Báo ngay cho đội bạn khi không xl được: thiếu nhớt, hết dầu... 5. MLL do xe càn: Tổng kiểm tra, nơi nào có nguy cơ xe ra vào thường xuyên cho nâng lên cao hết khả năng (đã chỉ đạo nhiều lần). Tuyệt đối không ghi là khách quan nữa
STT | Sự cố | Tên NE | Thời gian sự cố | Tổng thời gian mll (phút) | Nguyên nhân | Nguyên nhân chi tiết | Cách khắc phục sự cố | Tiến trình xử lý (đối với trạm 120 phút trở lên) | Giải pháp/ Thông tin làm rõ | Trạng thái | Trực ca | Nhân viên THT phối hợp xử lý | Tổ Hạ Tầng | Ý kiến Tổ Hạ Tầng
1 | 1 | 4G-CDU057M-LAN | 2026-06-26 18:14 | 66 | Nguồn điện nguyên nhân khác | Nguồn điện: Do lỗi treo tủ nguồn DC Cảnh báo AC: không có Cảnh báo DC: 17h58 Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 15h54 05/03/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: không có | THT tắt bật lại CB DC |  | Do lỗi tủ nguồn DC, có cảnh báo DC, kỹ thuật tới trạm thấy có điện, tắt bật CB DC lại | Đã xử lý | Chiều: Tuấn, Khoa, Tú |  | Bến Lức
2 | 1 | 3G_CDU057M_LAN | 2026-06-26 19:17 | 10 | Nguồn điện nguyên nhân khác | Nguồn điện: Do lỗi treo tủ nguồn DC Cảnh báo AC: không có Cảnh báo DC: 17h58 Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 15h54 05/03/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: không có | THT tắt bật lại CB DC |  | Do lỗi tủ nguồn DC, có cảnh báo DC, kỹ thuật tới trạm thấy có điện, tắt bật CB DC lại | Đã xử lý | Chiều: Tuấn, Khoa, Tú |  | Bến Lức
3 | 2 | 4G-DMC013M-TNH | 2026-06-26 21:34 | 92 | Truyền dẫn đứt sợi | Truyền dẫn: đứt sợi cách trạm DMC011 3,6km | THT đổi sợi |  | THT đổi sợi | Đã xử lý | Chiều: Tuấn, Khoa, Tú Tối: Tân, Quốc | Huỳnh Quốc Thông | Tân Châu
4 | 3 | 3G_BCA036M_TNH | 2026-06-27 07:05 | 13 | Nguồn điện accu trạm yếu | Nguồn điện: Do mất điện, bình yếu, DC liền Cảnh báo AC: 07h04 Cảnh báo DC: 07h04 Cảnh báo máy nổ: 07h01 -> 07h18, 07h18 -> 15h07 Cảnh báo AC gần nhất: 21h52 28/03/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 21h55 28/03/2026 | Chạy máy nổ |  | Tối ưu ACCU | Theo dõi | Sáng: Tâm, Tuấn, Khoa |  | Gò Dầu | Ngày 09/07 anh Hiếu báo hết bình tối ưu, đề xuất trang bị 02 bình lithium mới
5 | 3 | 4G-BCA036E-TNH | 2026-06-27 07:05 | 11 | Nguồn điện accu trạm yếu | Nguồn điện: Do mất điện, bình yếu, DC liền Cảnh báo AC: 07h04 Cảnh báo DC: 07h04 Cảnh báo máy nổ: 07h01 -> 07h18, 07h18 -> 15h07 Cảnh báo AC gần nhất: 21h52 28/03/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 21h55 28/03/2026 | Chạy máy nổ |  | Tối ưu ACCU | Theo dõi | Sáng: Tâm, Tuấn, Khoa |  | Gò Dầu | Ngày 09/07 anh Hiếu báo hết bình tối ưu, đề xuất trang bị 02 bình lithium mới
6 | 3 | 4G-BCA036M-TNH | 2026-06-27 07:05 | 11 | Nguồn điện accu trạm yếu | Nguồn điện: Do mất điện, bình yếu, DC liền Cảnh báo AC: 07h04 Cảnh báo DC: 07h04 Cảnh báo máy nổ: 07h01 -> 07h18, 07h18 -> 15h07 Cảnh báo AC gần nhất: 21h52 28/03/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 21h55 28/03/2026 | Chạy máy nổ |  | Tối ưu ACCU | Theo dõi | Sáng: Tâm, Tuấn, Khoa |  | Gò Dầu | Ngày 09/07 anh Hiếu báo hết bình tối ưu, đề xuất trang bị 02 bình lithium mới
7 | 4 | 4G-TNI061M-TNH | 2026-06-27 15:06 | 37 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: Do mất điện, hư cảm biến áp suất trên máy nổ, không đẩy dầu lên được Cảnh báo AC: 14h49 Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: 07h06 -> 14h49 Cảnh báo AC gần nhất: không có Cảnh báo máy nổ gần nhất: 08h49 25/06/2026 | Thay cảm biến |  | THT thay cảm biến | Đã xử lý | Chiều: Quốc, Tỏ, Bão | Võ Thế Minh | Tân Ninh
8 | 4 | 3G_TNI061M_TNH | 2026-06-27 15:06 | 38 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: Do mất điện, hư cảm biến áp suất trên máy nổ, không đẩy dầu lên được Cảnh báo AC: 14h49 Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: 07h06 -> 14h49 Cảnh báo AC gần nhất: không có Cảnh báo máy nổ gần nhất: 08h49 25/06/2026 | Thay cảm biến |  | THT thay cảm biến | Đã xử lý | Chiều: Quốc, Tỏ, Bão | Võ Thế Minh | Tân Ninh
9 | 4 | 5G-TNI061M-TNH | 2026-06-27 15:19 | 29 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: Do mất điện, hư cảm biến áp suất trên máy nổ, không đẩy dầu lên được Cảnh báo AC: 14h49 Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: 07h06 -> 14h49 Cảnh báo AC gần nhất: không có Cảnh báo máy nổ gần nhất: 08h49 25/06/2026 | Thay cảm biến |  | THT thay cảm biến | Đã xử lý | Chiều: Quốc, Tỏ, Bão | Võ Thế Minh | Tân Ninh
10 | 5 | 4G-TBI039M-TNH | 2026-06-27 16:11 | 25 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: Do mất điện, máy nổ đang chạy bị tắt Cảnh báo AC: 06h33, 15h36 Cảnh báo DC: 15h50 Cảnh báo máy nổ: 06h39 - 15h36, 16h36 Cảnh báo AC gần nhất: 06h00 13/06/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 06h06 13/06/2026 | Tắt máy nổ, chạy lại nhân công |  | Định kỳ kiểm tra nhà trạm + máy nổ | Đã xử lý | Chiều: Quốc, Tỏ, Bão | Nguyễn Thành Vương | Tân Châu
11 | 5 | 4G-TBI039E-TNH | 2026-06-27 16:11 | 25 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: Do mất điện, máy nổ đang chạy bị tắt Cảnh báo AC: 06h33, 15h36 Cảnh báo DC: 15h50 Cảnh báo máy nổ: 06h39 - 15h36, 16h36 Cảnh báo AC gần nhất: 06h00 13/06/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 06h06 13/06/2026 | Tắt máy nổ, chạy lại nhân công |  | Định kỳ kiểm tra nhà trạm + máy nổ | Đã xử lý | Chiều: Quốc, Tỏ, Bão | Nguyễn Thành Vương | Tân Châu
12 | 5 | 3G_TBI039E_TNH | 2026-06-27 16:11 | 26 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: Do mất điện, máy nổ đang chạy bị tắt Cảnh báo AC: 06h33, 15h36 Cảnh báo DC: 15h50 Cảnh báo máy nổ: 06h39 - 15h36, 16h36 Cảnh báo AC gần nhất: 06h00 13/06/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 06h06 13/06/2026 | Tắt máy nổ, chạy lại nhân công |  | Định kỳ kiểm tra nhà trạm + máy nổ | Đã xử lý | Chiều: Quốc, Tỏ, Bão | Nguyễn Thành Vương | Tân Châu
13 | 6 | 4G-TBA090M-TNH | 2026-06-28 17:59 | 129 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền đẫn: Do trời mưa lớn, sét đánh làm hỏng thiết bị L2SW VFT Gia Bình 1 phải khai báo đấu chuyển sang L2SW AL6450 Gia Bình 2 | Chuyển 05 trạm vô tuyến sang SW AL 6450 Gia Bình 2 | 17:58 cảnh báo mất liên lạc SW VFT Gia Bình 1 => mất liên lạc các trạm 3G_TBA090M_TNH, 4G-TBA090M-TNH, 4G-TBA090E-TNH, 4G-TBA080E-TNH, 4G-TBA082E-TNH. OMC gọi cho anh Minh, anh Hiếu và nhắn group THT Gò Dầu tình hình mất liên lạc các trạm vô tuyến. Các anh thông tin hiện trời đang mưa lớn, giông lốc, sấm sét mất điện diện rộng nên chưa đến trạm kiểm tra được. 18:47 anh Hiếu phân công anh Thế và anh Thái đi xử lý mất liên lạc. 19:28 Anh Thế báo trời mưa sét đánh làm hư SW VFT Gia Bình 1, tắt mở nguồn không lên đề nghị khai báo chuyển các trạm 3G, 4G sang SW AL6450 Gia Bình 2 để ứng cứu. OMC phối hợp Anh Thế chuyên sang SW AL6450 20:14 khôi phục mất liên lạc 3G_TBA090M_TNH, 4G-TBA090M-TNH, 4G-TBA090E-TNH, 4G-TBA080E-TNH, 4G-TBA082E-TNH | Hỏng SW VFT, THT đã chuyển qua SW ALU. | Đã xử lý | Chiều: Ngộ, Khoa | Nguyễn Hữu Thế Phạm Đình Thái | Gò Dầu
14 | 6 | 4G-TBA080E-TNH | 2026-06-28 17:59 | 117 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền đẫn: Do trời mưa lớn, sét đánh làm hỏng thiết bị L2SW VFT Gia Bình 1 phải khai báo đấu chuyển sang L2SW AL6450 Gia Bình 2 | Chuyển 05 trạm vô tuyến sang SW AL 6450 Gia Bình 3 | 17:58 cảnh báo mất liên lạc SW VFT Gia Bình 1 => mất liên lạc các trạm 3G_TBA090M_TNH, 4G-TBA090M-TNH, 4G-TBA090E-TNH, 4G-TBA080E-TNH, 4G-TBA082E-TNH. OMC gọi cho anh Minh, anh Hiếu và nhắn group THT Gò Dầu tình hình mất liên lạc các trạm vô tuyến. Các anh thông tin hiện trời đang mưa lớn, giông lốc, sấm sét mất điện diện rộng nên chưa đến trạm kiểm tra được. 18:47 anh Hiếu phân công anh Thế và anh Thái đi xử lý mất liên lạc. 19:28 Anh Thế báo trời mưa sét đánh làm hư SW VFT Gia Bình 1, tắt mở nguồn không lên đề nghị khai báo chuyển các trạm 3G, 4G sang SW AL6450 Gia Bình 2 để ứng cứu. OMC phối hợp Anh Thế chuyên sang SW AL6450 20:14 khôi phục mất liên lạc 3G_TBA090M_TNH, 4G-TBA090M-TNH, 4G-TBA090E-TNH, 4G-TBA080E-TNH, 4G-TBA082E-TNH | Hỏng SW VFT, THT đã chuyển qua SW ALU. | Đã xử lý | Chiều: Ngộ, Khoa | Nguyễn Hữu Thế Phạm Đình Thái | Gò Dầu
15 | 6 | 4G-TBA082E-TNH | 2026-06-28 17:59 | 117 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền đẫn: Do trời mưa lớn, sét đánh làm hỏng thiết bị L2SW VFT Gia Bình 1 phải khai báo đấu chuyển sang L2SW AL6450 Gia Bình 2 | Chuyển 05 trạm vô tuyến sang SW AL 6450 Gia Bình 4 | 17:58 cảnh báo mất liên lạc SW VFT Gia Bình 1 => mất liên lạc các trạm 3G_TBA090M_TNH, 4G-TBA090M-TNH, 4G-TBA090E-TNH, 4G-TBA080E-TNH, 4G-TBA082E-TNH. OMC gọi cho anh Minh, anh Hiếu và nhắn group THT Gò Dầu tình hình mất liên lạc các trạm vô tuyến. Các anh thông tin hiện trời đang mưa lớn, giông lốc, sấm sét mất điện diện rộng nên chưa đến trạm kiểm tra được. 18:47 anh Hiếu phân công anh Thế và anh Thái đi xử lý mất liên lạc. 19:28 Anh Thế báo trời mưa sét đánh làm hư SW VFT Gia Bình 1, tắt mở nguồn không lên đề nghị khai báo chuyển các trạm 3G, 4G sang SW AL6450 Gia Bình 2 để ứng cứu. OMC phối hợp Anh Thế chuyên sang SW AL6450 20:14 khôi phục mất liên lạc 3G_TBA090M_TNH, 4G-TBA090M-TNH, 4G-TBA090E-TNH, 4G-TBA080E-TNH, 4G-TBA082E-TNH | Hỏng SW VFT, THT đã chuyển qua SW ALU. | Đã xử lý | Chiều: Ngộ, Khoa | Nguyễn Hữu Thế Phạm Đình Thái | Gò Dầu
16 | 6 | 4G-TBA090E-TNH | 2026-06-28 17:59 | 136 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền đẫn: Do trời mưa lớn, sét đánh làm hỏng thiết bị L2SW VFT Gia Bình 1 phải khai báo đấu chuyển sang L2SW AL6450 Gia Bình 2 | Chuyển 05 trạm vô tuyến sang SW AL 6450 Gia Bình 5 | 17:58 cảnh báo mất liên lạc SW VFT Gia Bình 1 => mất liên lạc các trạm 3G_TBA090M_TNH, 4G-TBA090M-TNH, 4G-TBA090E-TNH, 4G-TBA080E-TNH, 4G-TBA082E-TNH. OMC gọi cho anh Minh, anh Hiếu và nhắn group THT Gò Dầu tình hình mất liên lạc các trạm vô tuyến. Các anh thông tin hiện trời đang mưa lớn, giông lốc, sấm sét mất điện diện rộng nên chưa đến trạm kiểm tra được. 18:47 anh Hiếu phân công anh Thế và anh Thái đi xử lý mất liên lạc. 19:28 Anh Thế báo trời mưa sét đánh làm hư SW VFT Gia Bình 1, tắt mở nguồn không lên đề nghị khai báo chuyển các trạm 3G, 4G sang SW AL6450 Gia Bình 2 để ứng cứu. OMC phối hợp Anh Thế chuyên sang SW AL6450 20:14 khôi phục mất liên lạc 3G_TBA090M_TNH, 4G-TBA090M-TNH, 4G-TBA090E-TNH, 4G-TBA080E-TNH, 4G-TBA082E-TNH | Hỏng SW VFT, THT đã chuyển qua SW ALU. | Đã xử lý | Chiều: Ngộ, Khoa | Nguyễn Hữu Thế Phạm Đình Thái | Gò Dầu
17 | 6 | 3G_TBA090M_TNH | 2026-06-28 17:59 | 128 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền đẫn: Do trời mưa lớn, sét đánh làm hỏng thiết bị L2SW VFT Gia Bình 1 phải khai báo đấu chuyển sang L2SW AL6450 Gia Bình 2 | Chuyển 05 trạm vô tuyến sang SW AL 6450 Gia Bình 6 | 17:58 cảnh báo mất liên lạc SW VFT Gia Bình 1 => mất liên lạc các trạm 3G_TBA090M_TNH, 4G-TBA090M-TNH, 4G-TBA090E-TNH, 4G-TBA080E-TNH, 4G-TBA082E-TNH. OMC gọi cho anh Minh, anh Hiếu và nhắn group THT Gò Dầu tình hình mất liên lạc các trạm vô tuyến. Các anh thông tin hiện trời đang mưa lớn, giông lốc, sấm sét mất điện diện rộng nên chưa đến trạm kiểm tra được. 18:47 anh Hiếu phân công anh Thế và anh Thái đi xử lý mất liên lạc. 19:28 Anh Thế báo trời mưa sét đánh làm hư SW VFT Gia Bình 1, tắt mở nguồn không lên đề nghị khai báo chuyển các trạm 3G, 4G sang SW AL6450 Gia Bình 2 để ứng cứu. OMC phối hợp Anh Thế chuyên sang SW AL6450 20:14 khôi phục mất liên lạc 3G_TBA090M_TNH, 4G-TBA090M-TNH, 4G-TBA090E-TNH, 4G-TBA080E-TNH, 4G-TBA082E-TNH | Hỏng SW VFT, THT đã chuyển qua SW ALU. | Đã xử lý | Chiều: Ngộ, Khoa | Nguyễn Hữu Thế Phạm Đình Thái | Gò Dầu
18 | 7 | 4G-TBA074M-TNH | 2026-06-28 18:48 | 30 | Nguồn điện nhảy CB | Nguồn điện: do mất điện, trời mưa sét đánh nhảy CB nguồn thiết bị Cảnh báo AC: không có Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: 18h18 Cảnh báo AC gần nhất: không có Cảnh báo máy nổ gần nhất: 07h37 25/01/2026 | Anh Thế mở lại nguồn thiết bị |  | Theo dõi nếu còn nhảy CB báo THT thay CB khác | Theo dõi | Chiều: Ngộ, Khoa | Nguyễn Hữu Thế | Gò Dầu
19 | 7 | 3G_TBA074M_TNH | 2026-06-28 18:48 | 29 | Nguồn điện nhảy CB | Nguồn điện: do mất điện, trời mưa sét đánh nhảy CB nguồn thiết bị Cảnh báo AC: không có Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: 18h18 Cảnh báo AC gần nhất: không có Cảnh báo máy nổ gần nhất: 07h37 25/01/2026 | Anh Thế mở lại nguồn thiết bị |  | Theo dõi nếu còn nhảy CB báo THT thay CB khác | Theo dõi | Chiều: Ngộ, Khoa | Nguyễn Hữu Thế | Gò Dầu
20 | 8 | 3G_TBA053M_TNH | 2026-06-28 20:43 | 17 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: do mất điện, máy nổ đang chạy tự tắt, Anh Thế xử lý Cảnh báo AC: 20h27 Cảnh báo DC: 20h37 Cảnh báo máy nổ: 20h28 Cảnh báo AC gần nhất: 14h38 23/06/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 14h37 23/06/2026 | Anh Thế đề lại máy nổ. |  | Kiểm tra máy nổ, test định kỳ | Đã xử lý | Chiều: Ngộ, Khoa | Nguyễn Hữu Thế | Gò Dầu
21 | 8 | 4G-TBA053E-TNH | 2026-06-28 20:47 | 12 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: do mất điện, máy nổ đang chạy tự tắt, Anh Thế xử lý Cảnh báo AC: 20h27 Cảnh báo DC: 20h37 Cảnh báo máy nổ: 20h28 Cảnh báo AC gần nhất: 14h38 23/06/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 14h37 23/06/2026 | Anh Thế đề lại máy nổ. |  | Kiểm tra máy nổ, test định kỳ | Đã xử lý | Chiều: Ngộ, Khoa | Nguyễn Hữu Thế | Gò Dầu
22 | 8 | 4G-TBA053M-TNH | 2026-06-28 20:47 | 12 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: do mất điện, máy nổ đang chạy tự tắt, Anh Thế xử lý Cảnh báo AC: 20h27 Cảnh báo DC: 20h37 Cảnh báo máy nổ: 20h28 Cảnh báo AC gần nhất: 14h38 23/06/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 14h37 23/06/2026 | Anh Thế đề lại máy nổ. |  | Kiểm tra máy nổ, test định kỳ | Đã xử lý | Chiều: Ngộ, Khoa | Nguyễn Hữu Thế | Gò Dầu
23 | 9 | UL_TTR018M_LAN | 2026-06-28 21:10 | 66 | Truyền dẫn trộm cắt cáp | Truyền dẫn: Đứt cáp quang do trộm cắt cáp, đổi tạm cáp ODN, đang xuất hết cảnh báo ngoài và cell | Đổi tạm cáp ODN |  | 29/06 đã ĐKTĐML xử lý lại cáp và nguồn lên RRU | Đã xử lý | Chiều: Ngộ, Khoa Tối: Tuấn, Tâm | Nguyễn Hoàng Tuấn | Tân An
24 | 10 | 5G-TCH073M-TNH | 2026-06-30 06:33 | 59 | Truyền dẫn côn trùng, chuột cắn | Truyền dẫn: do sóc cắn đứt cách trạm 200m, đổi cáp | Đổi cáp |  | THT đã xử lý cáp đứt | Đã xử lý | Chiều: Bão, Quốc Sáng: Hân, Tâm, Tú | Trần Minh Tuấn | Tân Châu
25 | 11 | 4G-GDA113M-TNH | 2026-06-30 17:29 | 50 | Truyền dẫn nguyên nhân khác | Truyền dẫn: Do đứt cáp quang trong khai ODF tại trạm | Hàn cáp |  | Thường xuyên kiểm tra, làm gọn dây nhảy quang, cáp quang | Đã xử lý | Chiều: Ngộ, Tuấn, Tỏ | Nguyễn Hiếu Khương | Gò Dầu
26 | 11 | 3G_GDA113M_TNH | 2026-06-30 17:29 | 51 | Truyền dẫn nguyên nhân khác | Truyền dẫn: Do đứt cáp quang trong khai ODF tại trạm | Hàn cáp |  | Thường xuyên kiểm tra, làm gọn dây nhảy quang, cáp quang | Đã xử lý | Chiều: Ngộ, Tuấn, Tỏ | Nguyễn Hiếu Khương | Gò Dầu
27 | 12 | 4G-KTU013M-LAN | 2026-06-30 17:36 | 24 | Nguồn điện máy nổ lưu động | Nguồn điện: do mất điện, máy nổ lưu động, trời mưa vận chuyển không kịp Cảnh báo AC: 16h57 Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 15h20 08/06/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: không có | Chạy máy nổ lưu động |  | THT chạy máy nổ lưu động | Đã xử lý | Chiều: Ngộ, Tuấn, Tỏ | Thái Thiệu An | Kiến Tường
28 | 12 | 3G_KTU013M_LAN | 2026-06-30 17:38 | 25 | Nguồn điện máy nổ lưu động | Nguồn điện: do mất điện, máy nổ lưu động, trời mưa vận chuyển không kịp Cảnh báo AC: 16h57 Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 15h20 08/06/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: không có | Chạy máy nổ lưu động |  | THT chạy máy nổ lưu động | Đã xử lý | Chiều: Ngộ, Tuấn, Tỏ | Thái Thiệu An | Kiến Tường
29 | 13 | 4G-TBA112M-TNH | 2026-06-30 18:21 | 65 | Nguồn điện máy nổ lưu động | Nguồn điện: do sự cố lưới điện trong KCN, máy nổ lưu động, trời mưa lớn khó khăn trong vận chuyển máy nổ Cảnh báo AC: 16h58 Cảnh báo DC: 16h58 Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 07h41 28/06/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 07h50 28/06/2026 | Chạy máy nổ lưu động |  | THT chạy máy nổ lưu động | Đã xử lý | Chiều: Ngộ, Tuấn, Tỏ | Nguyễn Thế Sự | Gò Dầu
30 | 13 | 4G-TBA112E-TNH | 2026-06-30 18:21 | 58 | Nguồn điện máy nổ lưu động | Nguồn điện: do sự cố lưới điện trong KCN, máy nổ lưu động, trời mưa lớn khó khăn trong vận chuyển máy nổ Cảnh báo AC: 16h58 Cảnh báo DC: 16h58 Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 07h41 28/06/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 07h50 28/06/2026 | Chạy máy nổ lưu động |  | THT chạy máy nổ lưu động | Đã xử lý | Chiều: Ngộ, Tuấn, Tỏ | Nguyễn Thế Sự | Gò Dầu
31 | 13 | 3G_TBA112M_TNH | 2026-06-30 18:21 | 60 | Nguồn điện máy nổ lưu động | Nguồn điện: do sự cố lưới điện trong KCN, máy nổ lưu động, trời mưa lớn khó khăn trong vận chuyển máy nổ Cảnh báo AC: 16h58 Cảnh báo DC: 16h58 Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 07h41 28/06/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 07h50 28/06/2026 | Chạy máy nổ lưu động |  | THT chạy máy nổ lưu động | Đã xử lý | Chiều: Ngộ, Tuấn, Tỏ | Nguyễn Thế Sự | Gò Dầu
32 | 13 | 3G_TBA112M_TNH | 2026-06-30 19:22 | 5 | Nguồn điện máy nổ lưu động | Nguồn điện: do sự cố lưới điện trong KCN, máy nổ lưu động, trời mưa lớn khó khăn trong vận chuyển máy nổ Cảnh báo AC: 16h58 Cảnh báo DC: 16h58 Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 07h41 28/06/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 07h50 28/06/2026 | Chạy máy nổ lưu động |  | THT chạy máy nổ lưu động | Đã xử lý | Chiều: Ngộ, Tuấn, Tỏ | Nguyễn Thế Sự | Gò Dầu
33 | 14 | 4G-TTH033M-LAN | 2026-06-30 19:41 | 60 | Truyền dẫn cháy cáp | Truyển dẫn: Do chập điện cháy cáp cách trạm 700 mét. NVKT hàn cáp sub tạm ứng cứu | Hàn cáp sub |  | THT đã xử lý cáp đứt | Đã xử lý | Chiều: Ngộ, Tuấn, Tỏ | Lê Xuân Trình | Kiến Tường
34 | 15 | UL_TTU017E_LAN | 2026-07-01 14:46 | 221 | Thiết bị hư | Thiết bị: Hư BB6631 | Thay Baseband 6631 | 14:46 mất liên lạc trạm TTU017E, OMC báo nhân viên quản lý trạm 15:00 OMC báo group THT Tân An 15:40 anh Phát tới trạm báo thiết bị sáng nguồn, đèn trên Baseband không sáng 16:00 anh Phát báo đo cáp không đứt 16:15 anh Phát reset cứng Baseband không lên 16:30 OMC xin file backup, gọi anh Tình nhận Thiết bị Baseband 6631 tại đài 17:30 anh Tình backup xong xuất phát từ BU 18:28 trạm khôi phục liên lạc | Thay Baseband 6631 | Đã xử lý | Chiều: Tâm, Quốc, Tân, Nhi | Đỗ Tấn Phát | Tân An
35 | 16 | UL_TAN076M_LAN | 2026-07-01 22:21 | 72 | Nguồn điện nguyên nhân khác | Nguồn điện: mất điện AC do trộm cắt hết dây điện, dây nguồn, dây RRU của trạm Cảnh báo AC: 22h12 Cảnh báo DC: 22h12 Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 22h06 18/06/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 22h07 18/06/2026 | THT đấu điện lại |  | 02/07 THT đã ĐKTĐML xử lý xong | Đã xử lý | Tối: Hân, Tú | Phạm Nguyễn Quang Huy Huỳnh Phước Yên | Tân An
36 | 17 | LN-CTH020M-LAN | 2026-07-04 06:18 | 40 | Nguồn điện nhảy CB | Nguồn điện: Do sụp CB DC tủ nguồn, anh Tân mở CB lại vẫn bị sụp lại, anh Tân thay CB khác Cảnh báo AC: không có Cảnh báo DC: 01h10 (trên 3G) Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 17h40 03/03/2026 (trên 3G) Cảnh báo máy nổ gần nhất: 10h09 02/07/2026 (trên 4G) | THT thay CB khác |  | THT thay CB khác | Đã xử lý | Tối: Trung, Tân | Nguyễn Hữu Tân | Tân An
37 | 18 | UL_BLU057M_LAN | 2026-07-04 13:38 | 69 | Truyền dẫn xe mang | Truyền dẫn: do xe mang gãy cột điện lực cách trạm 700m , điện lực thay trụ không tiếp cận để xử lý cáp được, THT kéo cáp sub hàn tạm | THT kéo cáp sub hàn tạm |  | THT kéo cáp sub hàn tạm, sau đó đã xử lý kéo cáp truyền dẫn hàn lại | Đã xử lý | Sáng: Tỏ, Quốc, Hân Chiều: Tú, Khoa, Bão | Đinh Phú Trung | Bến Lức
38 | 18 | UL_BLU057M_LAN | 2026-07-04 17:06 | 14 | Truyền dẫn xe mang | Truyền dẫn: do xe mang gãy cột điện lực, điện lực thay trụ không tiếp cận để xử lý cáp được. Điện lực thi công xong, THT kéo cáp truyền dẫn hàn lại | THT kéo cáp truyền dẫn hàn lại |  | THT kéo cáp truyền dẫn hàn lại | Đã xử lý | Chiều: Tú, Khoa, Bão | Đinh Phú Trung | Bến Lức
39 | 19 | UL_CTH024M_LAN | 2026-07-04 13:58 | 103 | Truyền dẫn cháy cáp | Truyền dẫn: do điện lực kéo điện hạ thế cứa vào cây sắt vượt lộ làm cháy cáp, THT hàn cáp | THT hàn cáp |  | THT hàn cáp | Đã xử lý | Chiều: Tú, Khoa, Bão | Nguyễn Hữu Tân | Tân An
40 | 20 | 4G-KTU022M-LAN | 2026-07-04 15:18 | 12 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: do mất điện, máy nổ lưu động chạy nhưng điện không vào thiết bị Cảnh báo AC: 12h05 - 12h09 Cảnh báo DC: 14h55 Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 16h52 03/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: không có | THT tắt máy nổ lưu động đề lại |  | THT tắt máy nổ lưu động đề lại | Đã xử lý | Chiều: Tú, Khoa, Bão | Thiệu Thái An | Kiến Tường
41 | 20 | 3G_KTU022M_LAN | 2026-07-04 15:19 | 12 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: do mất điện, máy nổ lưu động chạy nhưng điện không vào thiết bị Cảnh báo AC: 12h05 - 12h09 Cảnh báo DC: 14h55 Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 16h52 03/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: không có | THT tắt máy nổ lưu động đề lại |  | THT tắt máy nổ lưu động đề lại | Đã xử lý | Chiều: Tú, Khoa, Bão | Thiệu Thái An | Kiến Tường
42 | 21 | 4G-TNI003M-TNH | 2026-07-04 20:04 | 67 | Truyền dẫn cháy cáp | Truyền dẫn: do chập điện cháy cáp cách trạm 3,5km, làm mất liên lạc SW N4 Đại đồng | OMC phối hợp THT đấu chuyển sang SW truyền dẫn hướng khác |  | OMC phối hợp THT đấu chuyển sang SW truyền dẫn hướng khác | Đã xử lý | Chiều: Tú, Khoa, Bão | Nguyễn Trường Quang anh em Tổ HT Tân Ninh | Tân Ninh
43 | 21 | 3G_TNI003M_TNH | 2026-07-04 20:03 | 69 | Truyền dẫn cháy cáp | Truyền dẫn: do chập điện cháy cáp cách trạm 3,5km, làm mất liên lạc SW N4 Đại đồng | OMC phối hợp THT đấu chuyển sang SW truyền dẫn hướng khác |  | OMC phối hợp THT đấu chuyển sang SW truyền dẫn hướng khác | Đã xử lý | Chiều: Tú, Khoa, Bão | Nguyễn Trường Quang anh em Tổ HT Tân Ninh | Tân Ninh
44 | 22 | 4G-TNI048M-TNH | 2026-07-05 05:16 | 26 | Nguồn điện nhảy CB | Nguồn điện: do nhá điện làm sụp CB nguồn thiết bị Cảnh báo AC: không có Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 18h26 13/06/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: không có | THT bật lại CB nguồn thiết bị |  | THT bật lại CB nguồn thiết bị | Đã xử lý | Tối: Ngộ, Tuấn | Ngô Trung Hiếu | Tân Ninh
45 | 22 | 3G_TNI048M_TNH | 2026-07-05 05:17 | 27 | Nguồn điện nhảy CB | Nguồn điện: do nhá điện làm sụp CB nguồn thiết bị Cảnh báo AC: không có Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 18h26 13/06/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: không có | THT bật lại CB nguồn thiết bị |  | THT bật lại CB nguồn thiết bị | Đã xử lý | Tối: Ngộ, Tuấn | Ngô Trung Hiếu | Tân Ninh
46 | 23 | UL_DHO057M_LAN | 2026-07-05 08:57 | 29 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: Trạm mất điện, máy nổ cố định tại trạm chạy quá tải làm sụp CB máy nổ. THT tắt bớt máy lạnh, đấu trực tiếp không qua CB máy nổ Cảnh báo AC: 08h42 Cảnh báo DC: 08h55 Cảnh báo máy nổ: 06h36 - 08h33 Cảnh báo AC gần nhất: 10h59 29/03/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 16h46 18/06/2026 | THT đấu trực tiếp không qua CB máy nổ |  | THT đấu trực tiếp không qua CB máy nổ | Đã xử lý | Sáng: Khanh, Tú | Phạm Tiến Dũng | Đức Hòa
47 | 23 | UL_DHO057E_LAN | 2026-07-05 08:57 | 30 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: Trạm mất điện, máy nổ cố định tại trạm chạy quá tải làm sụp CB máy nổ. THT tắt bớt máy lạnh, đấu trực tiếp không qua CB máy nổ Cảnh báo AC: 08h42 Cảnh báo DC: 08h55 Cảnh báo máy nổ: 06h36 - 08h33 Cảnh báo AC gần nhất: 10h59 29/03/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 16h46 18/06/2026 | THT đấu trực tiếp không qua CB máy nổ |  | THT đấu trực tiếp không qua CB máy nổ | Đã xử lý | Sáng: Khanh, Tú | Phạm Tiến Dũng | Đức Hòa
48 | 23 | 5G-DHO057M-LAN | 2026-07-05 09:04 | 23 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: Trạm mất điện, máy nổ cố định tại trạm chạy quá tải làm sụp CB máy nổ. THT tắt bớt máy lạnh, đấu trực tiếp không qua CB máy nổ Cảnh báo AC: 08h42 Cảnh báo DC: 08h55 Cảnh báo máy nổ: 06h36 - 08h33 Cảnh báo AC gần nhất: 10h59 29/03/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 16h46 18/06/2026 | THT đấu trực tiếp không qua CB máy nổ |  | THT đấu trực tiếp không qua CB máy nổ | Đã xử lý | Sáng: Khanh, Tú | Phạm Tiến Dũng | Đức Hòa
49 | 23 | UL_DHO702B_LAN | 2026-07-05 08:57 | 29 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: Trạm mất điện, máy nổ cố định tại trạm chạy quá tải làm sụp CB máy nổ. THT tắt bớt máy lạnh, đấu trực tiếp không qua CB máy nổ Cảnh báo AC: 08h42 Cảnh báo DC: 08h55 Cảnh báo máy nổ: 06h36 - 08h33 Cảnh báo AC gần nhất: 10h59 29/03/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 16h46 18/06/2026 | THT đấu trực tiếp không qua CB máy nổ |  | THT đấu trực tiếp không qua CB máy nổ | Đã xử lý | Sáng: Khanh, Tú | Phạm Tiến Dũng | Đức Hòa
50 | 24 | UL_TAN705B_LAN | 2026-07-05 18:26 | 22 | Nguồn điện nguyên nhân khác | Nguồn điện: Nổ tụ điện gần đó gây mất điện trạm, trạm remote Cảnh báo AC: không có Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: không có Cảnh báo máy nổ gần nhất: không có | THT chạy máy nổ lưu động |  | THT chạy máy nổ lưu động | Đã xử lý | Chiều: Tâm, Tỏ | Trần Thái Bình | Tân An
51 | 24 | UL_TAN069M_LAN | 2026-07-05 18:26 | 22 | Nguồn điện nguyên nhân khác | Nguồn điện: Nổ tụ điện gần đó gây mất điện trạm Cảnh báo AC: 16h59 Cảnh báo DC: 18h14 Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 06h16 28/06/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: không có | THT chạy máy nổ lưu động |  | THT chạy máy nổ lưu động | Đã xử lý | Chiều: Tâm, Tỏ | Trần Thái Bình | Tân An
52 | 25 | 4G-CTH036M-TNH | 2026-07-06 21:22 | 27 | Nguồn điện nguyên nhân khác | Nguồn điệm: do hư CB nguồn DC Cảnh báo AC: không có Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 09h45 29/03/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 08h16 05/07/2026 | Anh Thông thay CB DC khác |  | Anh Thông thay CB DC khác | Đã xử lý | Chiều: Ngộ, Nhựt, Tú, Quý | Lê Quốc Trung Thông | Tân Ninh
53 | 25 | 3G_CTH036M_TNH | 2026-07-06 21:22 | 28 | Nguồn điện nguyên nhân khác | Nguồn điệm: do hư CB nguồn DC Cảnh báo AC: không có Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 09h45 29/03/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 08h16 05/07/2026 | Anh Thông thay CB DC khác |  | Anh Thông thay CB DC khác | Đã xử lý | Chiều: Ngộ, Nhựt, Tú, Quý | Lê Quốc Trung Thông | Tân Ninh
54 | 26 | 4G-TBI060M-TNH | 2026-07-07 16:51 | 135 | Truyền dẫn nguyên nhân khác | Truyền dẫn: Do cây rừng ngã làm đứt cáp 24FO cách trạm TBI060 1460m | Tổ đã kéo lại 50m cáp 24FO hàn 2 măng xông | 16:51 mất liên lạc 3G_TBI060M_TNH, 4G-TBI060M-TNH, OMC gọi NVKT đồng thời báo group THT Tân Châu 17:40 anh Nguyên báo đo đứt cáp quang cách trạm tbi060 1460m 17:55 anh Nguyên tìm được vị trí đứt do cây rừng ngã làm đứt cáp 24FO 18:20 kéo xong 50m cáp quang thay thế 19:06 hàn nối xong 2 măng xông 24FO, khôi phục liên lạc 3G_TBI060M_TNH, 4G-TBI060M-TNH | THT đã chặt bỏ cây ngã THT đã kiểm tra xung quanh các cây có nguy cơ ngã đổ báo Ban quản lý rừng xử lý. | Đã xử lý | Chiều: Tân, Tâm, Khoa, Quý | Phạm Đức Nguyên | Tân Châu
55 | 26 | 3G_TBI060M_TNH | 2026-07-07 16:52 | 133 | Truyền dẫn nguyên nhân khác | Truyền dẫn: Do cây rừng ngã làm đứt cáp 24FO cách trạm TBI060 1460m | Tổ đã kéo lại 50m cáp 24FO hàn 2 măng xông | 16:51 mất liên lạc 3G_TBI060M_TNH, 4G-TBI060M-TNH, OMC gọi NVKT đồng thời báo group THT Tân Châu 17:40 anh Nguyên báo đo đứt cáp quang cách trạm tbi060 1460m 17:55 anh Nguyên tìm được vị trí đứt do cây rừng ngã làm đứt cáp 24FO 18:20 kéo xong 50m cáp quang thay thế 19:06 hàn nối xong 2 măng xông 24FO, khôi phục liên lạc 3G_TBI060M_TNH, 4G-TBI060M-TNH | THT đã chặt bỏ cây ngã THT đã kiểm tra xung quanh các cây có nguy cơ ngã đổ báo Ban quản lý rừng xử lý. | Đã xử lý | Chiều: Tân, Tâm, Khoa, Quý | Phạm Đức Nguyên | Tân Châu
56 | 27 | 4G-TBI071M-TNH | 2026-07-07 19:54 | 39 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Mất điện, máy nổ bị hư bộ chỉnh áp AVR nên chạy không ra điện Cảnh báo AC: 18h06 Cảnh báo DC: 18h06 Cảnh báo máy nổ: 18h06 Cảnh báo AC gần nhất: không có Cảnh báo máy nổ gần nhất: 20h20 30/05/2026 | THT chạy máy nổ lưu động |  | THT đã xử lý lỗi máy nổ | Đã xử lý | Chiều: Tân, Tâm, Khoa, Quý | Phạm Đức Nguyên | Tân Châu
57 | 27 | 3G_TBI071M_TNH | 2026-07-07 19:54 | 41 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Mất điện, máy nổ bị hư bộ chỉnh áp AVR nên chạy không ra điện Cảnh báo AC: 18h06 Cảnh báo DC: 18h06 Cảnh báo máy nổ: 18h06 Cảnh báo AC gần nhất: không có Cảnh báo máy nổ gần nhất: 20h20 30/05/2026 | THT chạy máy nổ lưu động |  | THT đã xử lý lỗi máy nổ | Đã xử lý | Chiều: Tân, Tâm, Khoa, Quý | Phạm Đức Nguyên | Tân Châu
58 | 28 | 4G-GDA059M-TNH | 2026-07-07 22:41 | 252 | Truyền dẫn xe mang | Truyền dẫn: Đứt cáp do xe mang trước trạm GDA059M 200m | THT đấu 1 trunk sang cáp mới để khôi phục liên lạc trước | 22:41 mất liên lạc 3G_GDA059M_TNH, 4G-GDA059M-TNH. Trực ca gọi báo anh Đình Thái mất liên lạc SW 23:15 anh Thế đang di chuyển 23:55 anh Thế đến trạm, tìm nguyên nhân 00:20 xác định mất liên lạc do đứt cáp trước trạm 200m, không có SW khác tại trạm để ứng cứu nodeB 01:51 Thông 1 trunk sang cáp mới để khôi phục trước nhưng suy hao cao 1 sợi 02:54 Xử lý xong suy hao xong khôi phục liên lạc 3G_GDA059M_TNH, 4G-GDA059M-TNH | THT hàn cáp THT báo chỉ có 1 đường nên không kéo cáp ring khác hướng được, THT đã nâng cáp lên cao nhất có thể | Đã xử lý | Tối: Bão, Quốc | Nguyễn Hữu Thế | Gò Dầu
59 | 28 | 3G_GDA059M_TNH | 2026-07-07 22:41 | 253 | Truyền dẫn xe mang | Nguồn điện: Do mất điện, trạm bị hư khởi động từ nên máy nổ tự động không chạy, không có cảnh báo AC, DC Cảnh báo AC: không có Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: 16h13 Cảnh báo AC gần nhất: 23h17 12/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 23h17 12/07/2026 | THT đấu 1 trunk sang cáp mới để khôi phục liên lạc trước | 22:41 mất liên lạc 3G_GDA059M_TNH, 4G-GDA059M-TNH. Trực ca gọi báo anh Đình Thái mất liên lạc SW 23:15 anh Thế đang di chuyển 23:55 anh Thế đến trạm, tìm nguyên nhân 00:20 xác định mất liên lạc do đứt cáp trước trạm 200m, không có SW khác tại trạm để ứng cứu nodeB 01:51 Thông 1 trunk sang cáp mới để khôi phục trước nhưng suy hao cao 1 sợi 02:54 Xử lý xong suy hao xong khôi phục liên lạc 3G_GDA059M_TNH, 4G-GDA059M-TNH | THT hàn cáp THT báo chỉ có 1 đường nên không kéo cáp ring khác hướng được, THT đã nâng cáp lên cao nhất có thể | Đã xử lý | Tối: Bão, Quốc | Nguyễn Hữu Thế | Gò Dầu
60 | 29 | 4G-GDA036M-TNH | 2026-07-09 08:28 | 33 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư Cảnh báo AC: 07h37 Cảnh báo DC: 07h37 Cảnh báo máy nổ: 09h03 Cảnh báo AC gần nhất: 09h56 17/05/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 09h58 17/05/2026 | THT thay accu đề |  | Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ | Đã xử lý | Sáng: Tỏ, Nhựt, Tuấn | Nguyễn Hữu Thế | Gò Dầu
61 | 29 | 4G-GDA036E-TNH | 2026-07-09 08:28 | 34 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư Cảnh báo AC: 07h37 Cảnh báo DC: 07h37 Cảnh báo máy nổ: 09h03 Cảnh báo AC gần nhất: 09h56 17/05/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 09h58 17/05/2026 | THT thay accu đề |  | Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ | Đã xử lý | Sáng: Tỏ, Nhựt, Tuấn | Nguyễn Hữu Thế | Gò Dầu
62 | 29 | 4G-GDA018E-TNH | 2026-07-09 08:28 | 32 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư | THT thay accu đề |  | Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ | Đã xử lý | Sáng: Tỏ, Nhựt, Tuấn | Nguyễn Hữu Thế | Gò Dầu
63 | 29 | 4G-GDA018M-TNH | 2026-07-09 08:28 | 32 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư | THT thay accu đề |  | Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ | Đã xử lý | Sáng: Tỏ, Nhựt, Tuấn | Nguyễn Hữu Thế | Gò Dầu
64 | 29 | 3G_GDA036M_TNH | 2026-07-09 08:28 | 51 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư Cảnh báo AC: 07h37 Cảnh báo DC: 07h37 Cảnh báo máy nổ: 09h03 Cảnh báo AC gần nhất: 09h56 17/05/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 09h58 17/05/2026 | THT thay accu đề |  | Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ | Đã xử lý | Sáng: Tỏ, Nhựt, Tuấn | Nguyễn Hữu Thế | Gò Dầu
65 | 29 | 3G_GDA018M_TNH | 2026-07-09 08:28 | 32 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư | THT thay accu đề |  | Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ | Đã xử lý | Sáng: Tỏ, Nhựt, Tuấn | Nguyễn Hữu Thế | Gò Dầu
66 | 29 | 4G-GDA036M-TNH | 2026-07-09 12:39 | 21 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư Cảnh báo AC: 07h37 Cảnh báo DC: 07h37 Cảnh báo máy nổ: 09h03 Cảnh báo AC gần nhất: 09h56 17/05/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 09h58 17/05/2026 | THT thay accu đề |  | Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ | Đã xử lý | Sáng: Tỏ, Nhựt, Tuấn | Nguyễn Hữu Thế | Gò Dầu
67 | 29 | 4G-GDA036E-TNH | 2026-07-09 12:39 | 21 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư Cảnh báo AC: 07h37 Cảnh báo DC: 07h37 Cảnh báo máy nổ: 09h03 Cảnh báo AC gần nhất: 09h56 17/05/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 09h58 17/05/2026 | THT thay accu đề |  | Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ | Đã xử lý | Sáng: Tỏ, Nhựt, Tuấn | Nguyễn Hữu Thế | Gò Dầu
68 | 29 | 3G_GDA036M_TNH | 2026-07-09 12:39 | 23 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư Cảnh báo AC: 07h37 Cảnh báo DC: 07h37 Cảnh báo máy nổ: 09h03 Cảnh báo AC gần nhất: 09h56 17/05/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 09h58 17/05/2026 | THT thay accu đề |  | Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ | Đã xử lý | Sáng: Tỏ, Nhựt, Tuấn | Nguyễn Hữu Thế | Gò Dầu
69 | 29 | 4G-GDA018E-TNH | 2026-07-09 12:39 | 20 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư | THT thay accu đề |  | Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ | Đã xử lý | Sáng: Tỏ, Nhựt, Tuấn | Nguyễn Hữu Thế | Gò Dầu
70 | 29 | 4G-GDA018M-TNH | 2026-07-09 12:39 | 19 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư | THT thay accu đề |  | Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ | Đã xử lý | Sáng: Tỏ, Nhựt, Tuấn | Nguyễn Hữu Thế | Gò Dầu
71 | 29 | 3G_GDA018M_TNH | 2026-07-09 12:39 | 20 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư | THT thay accu đề |  | Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ | Đã xử lý | Sáng: Tỏ, Nhựt, Tuấn | Nguyễn Hữu Thế | Gò Dầu
72 | 30 | UL_VHU024M_LAN | 2026-07-09 14:19 | 70 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: SW Vĩnh Hưng.V186 bị hỏng (anh Bình đo SW vẫn có nguồn, nhưng thiết bị không sáng đèn) | THT phối hợp OMC khai báo cấu hình chuyển sang SW H181 và SW V182 |  | THT phối hợp OMC khai báo cấu hình chuyển sang SW H181 và SW V182 | Đã xử lý | Chiều: Tâm, Quốc, Tân | Trần Xuân Toại | Kiến Tường
73 | 30 | UL_VHU022M_LAN | 2026-07-09 14:19 | 71 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: SW Vĩnh Hưng.V186 bị hỏng (anh Bình đo SW vẫn có nguồn, nhưng thiết bị không sáng đèn) | THT phối hợp OMC khai báo cấu hình chuyển sang SW H181 và SW V182 |  | THT phối hợp OMC khai báo cấu hình chuyển sang SW H181 và SW V182 | Đã xử lý | Chiều: Tâm, Quốc, Tân | Trần Xuân Toại | Kiến Tường
74 | 30 | UL_VHU702B_LAN | 2026-07-09 14:19 | 68 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: SW Vĩnh Hưng.V186 bị hỏng (anh Bình đo SW vẫn có nguồn, nhưng thiết bị không sáng đèn) | THT phối hợp OMC khai báo cấu hình chuyển sang SW H181 và SW V182 |  | THT phối hợp OMC khai báo cấu hình chuyển sang SW H181 và SW V182 | Đã xử lý | Chiều: Tâm, Quốc, Tân | Trần Xuân Toại | Kiến Tường
75 | 30 | UL_VHU705B_LAN | 2026-07-09 14:19 | 92 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: SW Vĩnh Hưng.V186 bị hỏng (anh Bình đo SW vẫn có nguồn, nhưng thiết bị không sáng đèn) | THT phối hợp OMC khai báo cấu hình chuyển sang SW H181 và SW V182 |  | THT phối hợp OMC khai báo cấu hình chuyển sang SW H181 và SW V182 | Đã xử lý | Chiều: Tâm, Quốc, Tân | Trần Xuân Toại | Kiến Tường
76 | 30 | UL_VHU704B_LAN | 2026-07-09 14:19 | 92 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: SW Vĩnh Hưng.V186 bị hỏng (anh Bình đo SW vẫn có nguồn, nhưng thiết bị không sáng đèn) | THT phối hợp OMC khai báo cấu hình chuyển sang SW H181 và SW V182 |  | THT phối hợp OMC khai báo cấu hình chuyển sang SW H181 và SW V182 | Đã xử lý | Chiều: Tâm, Quốc, Tân | Trần Xuân Toại | Kiến Tường
77 | 30 | 4G-VHU026M-LAN | 2026-07-09 14:19 | 70 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: SW Vĩnh Hưng.V186 bị hỏng (anh Bình đo SW vẫn có nguồn, nhưng thiết bị không sáng đèn) | THT phối hợp OMC khai báo cấu hình chuyển sang SW H181 và SW V182 |  | THT phối hợp OMC khai báo cấu hình chuyển sang SW H181 và SW V182 | Đã xử lý | Chiều: Tâm, Quốc, Tân | Trần Xuân Toại | Kiến Tường
78 | 31 | UL_DHO111M_LAN | 2026-07-09 15:12 | 27 | Nguồn điện máy nổ lưu động | Nguồn điện: Sự cố điện KV Đức Hòa, THT chạy máy nổ không kịp Cảnh báo AC: 11h18 Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 14h55 23/06/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: không có | THT chạy máy nổ lưu động |  | THT chạy máy nổ lưu động | Đã xử lý | Chiều: Tâm, Quốc, Tân |  | Đức Hòa
79 | 32 | UL_DHO128M_LAN | 2026-07-09 19:17 | 24 | Nguồn điện máy nổ lưu động | Nguồn điện: Sự cố điện KV Đức Hòa, THT chạy máy nổ không kịp Cảnh báo AC: 17h01 Cảnh báo DC: 19h09 Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 06h36 05/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: không có | THT chạy máy nổ lưu động |  | THT chạy máy nổ lưu động | Đã xử lý | Chiều: Tâm, Quốc, Tân |  | Đức Hòa
80 | 33 | UL_DHO142M_LAN | 2026-07-09 23:00 | 11 | Nguồn điện nhảy CB | Nguồn điện: Nhảy CB làm mất liên lạc Cảnh báo AC: 22h08 Cảnh báo DC: 22h42 Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 06h36 05/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: không có | THT thay CB mới, thay CB32 -> CB63 |  | THT đã thay CB mới | Đã xử lý | Tối: Tú, Hân | Trần Thanh Giàu | Đức Hòa
81 | 34 | 3G_TAN051M_LAN | 2026-07-11 06:05 | 694 | Thiết bị lỗi card | Thiết bị: do hư card CBU, hư thẻ flash, hư card truyền dẫn, xử lý thay card và load lại scrip cấu hình | THT thay card CBU, load lại scrip cấu hình, thay card truyền dẫn | 06:04 mất liên lạc 3G_TAN051M_LAN 06:10 Tuấn gọi anh Phát báo trạm đang mất liên lạc 06:21 Tuấn nhắn thông tin lên group Hạ tầng Tân An 06:40 Tuấn gọi anh Phát báo đang chạy lại trạm 06:59 anh Tình báo hư CBU, để thay card 08:19 anh Tình báo hư thẻ flash, không nhận được card, phải cấu hình phát sóng lại trạm nên sẽ mất nhiều thời gian, phải chờ nhờ RNOC2 tạo scrip phát sóng mới 09:00 Quốc gọi anh Tình báo đang đổ scrip 10:00 Quốc gọi lại anh Tình báo máy tính đổ scrip chạy được 50% đứng không đổ được nữa 10:30 Quốc gọi lại anh Tình nói đang nhờ anh Duy hỗ trợ máy tính khác để load scrip 11:30 Quốc gọi lại anh Tình báo vẫn chưa load được scrip nghi ngờ card CBU lỗi 12:00 Quốc gọi lại anh Tình báo đang liên hệ anh Khoa cấp thêm CBU 13:00 Quốc gọi lại anh Tình báo vẫn không load scrip được, anh Duy đang đi tìm máy tính khác để load scrip 14:00 Quốc gọi anh anh Tình báo vẫn chưa load được 15:00 Khoa gọi anh Duy báo có máy tính dòng Win 7 không đưa anh Duy cài đặt phần mềm load thử 16:00 Khoa gọi anh Duy báo đang cài đặt các phần mềm để load 17:00 Khoa gọi anh Duy báo đang load scrip 17:39 trạm khôi phục mất liên lạc 18:07 trạm mất liên lạc lại 18:10 Khoa gọi báo anh Duy trạm mất liên lạc lại 18:30 anh Duy báo lại đang phối hợp RNOC2 kiểm tra nguyên nhân 19:00 RNOC2 báo vẫn còn lỗi card nghi ngờ trong quá trình load scrip có lỗi, RNOC2 báo load lại scrip tiếp 20:00 gọi lại anh Duy báo lỗi thêm card truyền dẫn, đang lấy card thay 20:02 khôi phục dịch vụ | Chuẩn bị máy tính ứng cứu load được scrip các dòng thiết bị cũ Cài đặt sẵn các phần mềm ứng dụng để load scrip | Đã xử lý | Tối: Tuấn, Tâm Sáng: Quốc, Ngộ Chiều: Khoa, Tỏ | Lê Xuân Tình Võ Quang Duy | Tân An
82 | 34 | 3G_TAN051M_LAN | 2026-07-11 18:08 | 114 | Thiết bị lỗi card | Thiết bị: do hư card CBU, hư thẻ flash, hư card truyền dẫn, xử lý thay card và load lại scrip cấu hình | THT thay card CBU, load lại scrip cấu hình, thay card truyền dẫn | 06:04 mất liên lạc 3G_TAN051M_LAN 06:10 Tuấn gọi anh Phát báo trạm đang mất liên lạc 06:21 Tuấn nhắn thông tin lên group Hạ tầng Tân An 06:40 Tuấn gọi anh Phát báo đang chạy lại trạm 06:59 anh Tình báo hư CBU, để thay card 08:19 anh Tình báo hư thẻ flash, không nhận được card, phải cấu hình phát sóng lại trạm nên sẽ mất nhiều thời gian, phải chờ nhờ RNOC2 tạo scrip phát sóng mới 09:00 Quốc gọi anh Tình báo đang đổ scrip 10:00 Quốc gọi lại anh Tình báo máy tính đổ scrip chạy được 50% đứng không đổ được nữa 10:30 Quốc gọi lại anh Tình nói đang nhờ anh Duy hỗ trợ máy tính khác để load scrip 11:30 Quốc gọi lại anh Tình báo vẫn chưa load được scrip nghi ngờ card CBU lỗi 12:00 Quốc gọi lại anh Tình báo đang liên hệ anh Khoa cấp thêm CBU 13:00 Quốc gọi lại anh Tình báo vẫn không load scrip được, anh Duy đang đi tìm máy tính khác để load scrip 14:00 Quốc gọi anh anh Tình báo vẫn chưa load được 15:00 Khoa gọi anh Duy báo có máy tính dòng Win 7 không đưa anh Duy cài đặt phần mềm load thử 16:00 Khoa gọi anh Duy báo đang cài đặt các phần mềm để load 17:00 Khoa gọi anh Duy báo đang load scrip 17:39 trạm khôi phục mất liên lạc 18:07 trạm mất liên lạc lại 18:10 Khoa gọi báo anh Duy trạm mất liên lạc lại 18:30 anh Duy báo lại đang phối hợp RNOC2 kiểm tra nguyên nhân 19:00 RNOC2 báo vẫn còn lỗi card nghi ngờ trong quá trình load scrip có lỗi, RNOC2 báo load lại scrip tiếp 20:00 gọi lại anh Duy báo lỗi thêm card truyền dẫn, đang lấy card thay 20:02 khôi phục dịch vụ | Chuẩn bị máy tính ứng cứu load được scrip các dòng thiết bị cũ Cài đặt sẵn các phần mềm ứng dụng để load scrip | Đã xử lý | Tối: Tuấn, Tâm Sáng: Quốc, Ngộ Chiều: Khoa, Tỏ | Lê Xuân Tình Võ Quang Duy | Tân An
83 | 35 | 4G-TNI003M-TNH | 2026-07-11 14:22 | 43 | Truyền dẫn xe mang | Truyền dẫn: do xe mang đứt cáp, đứt cách trạm 1km | THT chuyển cáp sang hướng khác |  | THT đã xử lý hàn lại cáp | Đã xử lý | Chiều: Khoa, Tỏ | Lê Quốc Trung Thông Lê Thành Tài | Tân Ninh
84 | 35 | 3G_TNI003M_TNH | 2026-07-11 14:22 | 25 | Truyền dẫn xe mang | Truyền dẫn: do xe mang đứt cáp, đứt cách trạm 1km | THT chuyển cáp sang hướng khác |  | THT đã xử lý hàn lại cáp | Đã xử lý | Chiều: Khoa, Tỏ | Lê Quốc Trung Thông Lê Thành Tài | Tân Ninh
85 | 36 | UL_DHO046M_LAN | 2026-07-12 23:08 | 169 | Truyền dẫn côn trùng, chuột cắn | Truyền dẫn: Do chuột cắn đứt cáp quang cách trạm DHO046 1km | THT hàn cáp | 23:08 cảnh báo mất liên lạc trạm UL_DHO046M. 23:15 OMC gọi báo anh Tùng trạm đang mất liên lạc. Sau đó nhắn lên group Tổ HT Đức Hòa thông tin port SW kết nối đến trạm. Anh Tùng báo phân công Lộc và Đăng vào trạm Hòa Khánh Nam đo cáp kiểm tra. 23:52 Lộc, Đăng đi đến trạm UL_DHO046M xử lý. 00:25 Lộc báo bị đứt cáp đo cách trạm 1km, do chỉ có 1 tuyến cáp nên phải tìm vị trí đứt để hàn cáp, trời đang mưa. 00:50 OMC gọi Lộc báo chưa tìm được vị trí đứt, anh em đang tìm. 01:15 Lộc báo đã tìm được vị trí đứt cáp do chuột cắn đứt cáp cách trạm 1km. Anh em đang chuẩn bị hàn cáp. 01:57 khôi phục mất liên lạc trạm. | THT hàn cáp | Đã xử lý | Tối: Ngộ, Bão | Nguyễn Hải Đăng Nguyễn Phước Lộc | Đức Hòa
86 | 37 | 3G_TBA016M_TNH | 2026-07-12 23:18 | 6 | Nguồn điện accu trạm yếu | Nguồn điện: do mất điện, accu yếu, máy nổ tự động chạy khôi phục mất liên lạc Cảnh báo AC: 23h17 Cảnh báo DC: 23h17 Cảnh báo máy nổ: 23h17 Cảnh báo AC gần nhất: 17h14 09/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 17h15 09/07/2026 | Máy nổ tự động chạy |  | Máy nổ đang set chạy liền, accu yếu không cầm nổi trước khi máy nổ khởi động, cần tối ưu accu cầm trước khi máy nổ chạy. 15/07 đã có báo anh Hiếu đo kiểm và tối ưu accu 27/07 nhắc lại anh Hiếu báo để kiếm accu tối ưu trong tuần | Chưa xử lý | Tối: Ngộ, Bão |  | Gò Dầu
87 | 37 | 5G-TBA016M-TNH | 2026-07-12 23:20 | 15 | Nguồn điện accu trạm yếu | Nguồn điện: do mất điện, accu yếu, máy nổ tự động chạy khôi phục mất liên lạc Cảnh báo AC: 23h17 Cảnh báo DC: 23h17 Cảnh báo máy nổ: 23h17 Cảnh báo AC gần nhất: 17h14 09/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 17h15 09/07/2026 | Máy nổ tự động chạy |  | Máy nổ đang set chạy liền, accu yếu không cầm nổi trước khi máy nổ khởi động, cần tối ưu accu cầm trước khi máy nổ chạy. 15/07 đã có báo anh Hiếu đo kiểm và tối ưu accu 27/07 nhắc lại anh Hiếu báo để kiếm accu tối ưu trong tuần | Chưa xử lý | Tối: Ngộ, Bão |  | Gò Dầu
88 | 37 | 5G-TBA016M-TNH | 2026-07-13 00:20 | 14 | Nguồn điện accu trạm yếu | Nguồn điện: do mất điện, accu yếu, máy nổ tự động chạy khôi phục mất liên lạc Cảnh báo AC: 23h17 Cảnh báo DC: 23h17 Cảnh báo máy nổ: 23h17 Cảnh báo AC gần nhất: 17h14 09/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 17h15 09/07/2026 | Máy nổ tự động chạy |  | Máy nổ đang set chạy liền, accu yếu không cầm nổi trước khi máy nổ khởi động, cần tối ưu accu cầm trước khi máy nổ chạy. 15/07 đã có báo anh Hiếu đo kiểm và tối ưu accu 27/07 nhắc lại anh Hiếu báo để kiếm accu tối ưu trong tuần | Chưa xử lý | Tối: Ngộ, Bão |  | Gò Dầu
89 | 37 | 3G_TBA016M_TNH | 2026-07-13 00:20 | 6 | Nguồn điện accu trạm yếu | Nguồn điện: do mất điện, accu yếu, máy nổ tự động chạy khôi phục mất liên lạc Cảnh báo AC: 23h17 Cảnh báo DC: 23h17 Cảnh báo máy nổ: 23h17 Cảnh báo AC gần nhất: 17h14 09/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 17h15 09/07/2026 | Máy nổ tự động chạy |  | Máy nổ đang set chạy liền, accu yếu không cầm nổi trước khi máy nổ khởi động, cần tối ưu accu cầm trước khi máy nổ chạy. 15/07 đã có báo anh Hiếu đo kiểm và tối ưu accu 27/07 nhắc lại anh Hiếu báo để kiếm accu tối ưu trong tuần | Chưa xử lý | Tối: Ngộ, Bão |  | Gò Dầu
90 | 38 | 4G-TBA002E-TNH | 2026-07-14 02:12 | 222 | Truyền dẫn nguyên nhân khác | Truyền dẫn: Do tôn cứa đứt cáp 12FO cách trạm 966m | THT kéo 50m cáp 12FO hàn lại | 02:11 mất liên lạc 4G-TBA002E-TNH 02:20 mất liên lạc 5G-TBA002M-TNH. OMC báo anh Sự và báo group THT Gò Dầu 02:56 anh Sự tới trạm kiểm tra đo cáp bị đứt cách trạm 966m. Do trời mưa dầm nên không leo trụ được. 04:40 bớt mưa đi tìm được vị trí đứt do tôn cứa. 05:10 kéo xong 50m cáp 12FO thay thế. 05:50 hàn xong cáp, khôi phục liên lạc 5G-TBA002M-TNH 05:54 khôi phục liên lạc 4G-TBA002E-TNH | Tuần tra các tuyến cáp quang, kiểm tra các vị trí gần mái tôn vật sắc có nguy cơ gây đứt cáp, nâng cao cáp đảm bảo khoảng cách an toàn | Đã xử lý | Tối: Tân, Khoa | Nguyễn Thế Sự | Gò Dầu
91 | 38 | 5G-TBA002M-TNH | 2026-07-14 02:21 | 209 | Truyền dẫn nguyên nhân khác | Truyền dẫn: Do tôn cứa đứt cáp 12FO cách trạm 966m | THT kéo 50m cáp 12FO hàn lại | 02:11 mất liên lạc 4G-TBA002E-TNH 02:20 mất liên lạc 5G-TBA002M-TNH. OMC báo anh Sự và báo group THT Gò Dầu 02:56 anh Sự tới trạm kiểm tra đo cáp bị đứt cách trạm 966m. Do trời mưa dầm nên không leo trụ được. 04:40 bớt mưa đi tìm được vị trí đứt do tôn cứa. 05:10 kéo xong 50m cáp 12FO thay thế. 05:50 hàn xong cáp, khôi phục liên lạc 5G-TBA002M-TNH 05:54 khôi phục liên lạc 4G-TBA002E-TNH | Tuần tra các tuyến cáp quang, kiểm tra các vị trí gần mái tôn vật sắc có nguy cơ gây đứt cáp, nâng cao cáp đảm bảo khoảng cách an toàn | Đã xử lý | Tối: Tân, Khoa | Nguyễn Thế Sự | Gò Dầu
92 | 39 | UL_CDU061M_LAN | 2026-07-15 08:59 | 12 | Nguồn điện máy nổ lưu động | Nguồn điện: Trạm không xuất AC, chỉ xuất DC low, 20 phút sau mất liên lạc Cảnh báo AC: không có Cảnh báo DC: 08h32 Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 07h33 05/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: không có | THT chạy máy nổ lưu động |  | Test lại cảnh báo, accu vẫn cầm tốt => THT kiểm tra báo hư 1 cục accu, THT đã thay trong buổi chiều, đã test lại cảnh báo có xuất AC | Đã xử lý | Sáng: Trung, Quốc, Tân | Trịnh Minh Trí | Bến Lức
93 | 39 | UL_CDU061M_LAN | 2026-07-15 09:15 | 20 | Nguồn điện máy nổ lưu động | Nguồn điện: Trạm không xuất AC, chỉ xuất DC low, 20 phút sau mất liên lạc Cảnh báo AC: không có Cảnh báo DC: 08h32 Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 07h33 05/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: không có | THT chạy máy nổ lưu động |  | Test lại cảnh báo, accu vẫn cầm tốt => THT kiểm tra báo hư 1 cục accu, THT đã thay trong buổi chiều, đã test lại cảnh báo có xuất AC | Đã xử lý | Sáng: Trung, Quốc, Tân | Trịnh Minh Trí | Bến Lức
94 | 40 | UL_DHO045M_LAN | 2026-07-15 12:48 | 119 | Truyền dẫn cháy cáp | Truyền dẫn: Cháy cáp cách trạm 900m, do dân đốt rác cháy lan | THT hàn cáp quang |  | THT hàn cáp quang | Đã xử lý | Sáng: Trung, Quốc, Tân Chiều: Khoa, Bão, Tỏ | Nguyễn Phước Lộc | Đức Hòa
95 | 41 | 4G-GDA013E-TNH | 2026-07-15 13:30 | 45 | Nguồn điện nhảy CB | Nguồn điện: Do mưa giông sét làm nhảy CB Cảnh báo AC: không có Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 08h52 08/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: không có | THT bật lại CB |  | THT bật lại CB | Đã xử lý | Sáng: Trung, Quốc, Tân Chiều: Khoa, Bão, Tỏ | Huỳnh Tấn Cường | Gò Dầu
96 | 42 | 4G-TBA093M-TNH | 2026-07-15 14:22 | 29 | Nguồn điện nhảy CB | Do mưa giông sét làm sụp CB ngoài đồng hồ, sụp CB cắt lọc sét Cảnh báo AC: 13h51 Cảnh báo DC: 13h51 Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 07h42 17/06/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 07h46 17/06/2026 | THT mở lại CB ngoài đồng hồ, mở CB cắt lọc sét |  | THT mở lại CB ngoài đồng hồ, mở CB cắt lọc sét | Đã xử lý | Chiều: Khoa, Bão, Tỏ | Nguyễn Văn Minh | Gò Dầu
97 | 42 | 4G-TBA093E-TNH | 2026-07-15 14:22 | 28 | Nguồn điện nhảy CB | Do mưa giông sét làm sụp CB ngoài đồng hồ, sụp CB cắt lọc sét Cảnh báo AC: 13h51 Cảnh báo DC: 13h51 Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 07h42 17/06/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 07h46 17/06/2026 | THT mở lại CB ngoài đồng hồ, mở CB cắt lọc sét |  | THT mở lại CB ngoài đồng hồ, mở CB cắt lọc sét | Đã xử lý | Chiều: Khoa, Bão, Tỏ | Nguyễn Văn Minh | Gò Dầu
98 | 42 | 3G_TBA093M_TNH | 2026-07-15 14:22 | 31 | Nguồn điện nhảy CB | Do mưa giông sét làm sụp CB ngoài đồng hồ, sụp CB cắt lọc sét Cảnh báo AC: 13h51 Cảnh báo DC: 13h51 Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 07h42 17/06/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 07h46 17/06/2026 | THT mở lại CB ngoài đồng hồ, mở CB cắt lọc sét |  | THT mở lại CB ngoài đồng hồ, mở CB cắt lọc sét | Đã xử lý | Chiều: Khoa, Bão, Tỏ | Nguyễn Văn Minh | Gò Dầu
99 | 43 | 4G-TBI068M-TNH | 2026-07-16 02:45 | 76 | Truyền dẫn đứt sợi | Truyền dẫn: đứt sợi cách trạm Đa Ha 1,9km, THT đổi sợi | THT đổi sợi |  | THT đổi sợi | Đã xử lý | Tối: Tâm, Hân | Nguyễn Văn Tài | Tân Châu
100 | 44 | 4G-TBI008M-TNH | 2026-07-16 06:35 | 7 | Nguồn điện accu trạm yếu | Nguồn điện: do mất điện trạm VT Hòa Hiệp, accu yếu 2 phút rớt trạm, máy nổ cố định chạy trạm khôi phục Cảnh báo AC: 06h32 Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: 06h42 Cảnh báo AC gần nhất: 06h30 01/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 06h36 01/07/2026 | Máy nổ tự động chạy |  | THT đã tối ưu accu trong ngày | Đã xử lý | Tối: Tâm, Hân | Nguyễn Thanh Hải | Tân Châu
101 | 44 | 3G_TBI008M_TNH | 2026-07-16 06:35 | 8 | Nguồn điện accu trạm yếu | Nguồn điện: do mất điện trạm VT Hòa Hiệp, accu yếu 2 phút rớt trạm, máy nổ cố định chạy trạm khôi phục Cảnh báo AC: 06h32 Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: 06h42 Cảnh báo AC gần nhất: 06h30 01/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 06h36 01/07/2026 | Máy nổ tự động chạy |  | THT đã tối ưu accu trong ngày | Đã xử lý | Tối: Tâm, Hân | Nguyễn Thanh Hải | Tân Châu
102 | 44 | 3G_TBI006M_TNH | 2026-07-16 06:35 | 5 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: do mất liên lạc SW trạm VT Hòa Hiệp do mất điện, máy nổ chạy SW khôi phục liên lạc | Máy nổ tự động chạy |  | THT đã tối ưu accu trong ngày | Đã xử lý | Tối: Tâm, Hân | Nguyễn Thanh Hải | Tân Châu
103 | 44 | 4G-TBI006M-TNH | 2026-07-16 06:35 | 6 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: do mất liên lạc SW trạm VT Hòa Hiệp do mất điện, máy nổ chạy SW khôi phục liên lạc | Máy nổ tự động chạy |  | THT đã tối ưu accu trong ngày | Đã xử lý | Tối: Tâm, Hân | Nguyễn Thanh Hải | Tân Châu
104 | 44 | 3G_TBI010M_TNH | 2026-07-16 06:35 | 5 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: do mất liên lạc SW trạm VT Hòa Hiệp do mất điện, máy nổ chạy SW khôi phục liên lạc | Máy nổ tự động chạy |  | THT đã tối ưu accu trong ngày | Đã xử lý | Tối: Tâm, Hân | Nguyễn Thanh Hải | Tân Châu
105 | 44 | 4G-TBI010M-TNH | 2026-07-16 06:35 | 6 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: do mất liên lạc SW trạm VT Hòa Hiệp do mất điện, máy nổ chạy SW khôi phục liên lạc | Máy nổ tự động chạy |  | THT đã tối ưu accu trong ngày | Đã xử lý | Tối: Tâm, Hân | Nguyễn Thanh Hải | Tân Châu
106 | 44 | 3G_TBI049M_TNH | 2026-07-16 06:35 | 5 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: do mất liên lạc SW trạm VT Hòa Hiệp do mất điện, máy nổ chạy SW khôi phục liên lạc | Máy nổ tự động chạy |  | THT đã tối ưu accu trong ngày | Đã xử lý | Tối: Tâm, Hân | Nguyễn Thanh Hải | Tân Châu
107 | 44 | 4G-TBI701B-TNH | 2026-07-16 06:35 | 5 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: do mất liên lạc SW trạm VT Hòa Hiệp do mất điện, máy nổ chạy SW khôi phục liên lạc | Máy nổ tự động chạy |  | THT đã tối ưu accu trong ngày | Đã xử lý | Tối: Tâm, Hân | Nguyễn Thanh Hải | Tân Châu
108 | 45 | 3G_TBA016M_TNH | 2026-07-16 13:28 | 6 | Nguồn điện accu trạm yếu | Nguồn điện: do mất điện, accu yếu, máy nổ tự động chạy khôi phục mất liên lạc Cảnh báo AC: 13h27 Cảnh báo DC: 13h27 Cảnh báo máy nổ: 13h27 Cảnh báo AC gần nhất: 23h17 12/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 23h17 12/07/2026 | Máy nổ tự động chạy |  | Máy nổ đang set chạy liền, accu yếu không cầm nổi trước khi máy nổ khởi động, cần tối ưu accu cầm trước khi máy nổ chạy. 15/07 đã có báo anh Hiếu đo kiểm và tối ưu accu 27/07 nhắc lại anh Hiếu báo để kiếm accu tối ưu trong tuần | Chưa xử lý | Sáng: Quốc, Khanh, Tân |  | Gò Dầu
109 | 46 | 3G_TBA016M_TNH | 2026-07-16 15:58 | 6 | Nguồn điện accu trạm yếu | Nguồn điện: do mất điện, accu yếu, máy nổ tự động chạy khôi phục mất liên lạc Cảnh báo AC: 15h56 Cảnh báo DC: 15h56 Cảnh báo máy nổ: 15h57 Cảnh báo AC gần nhất: 23h17 12/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 23h17 12/07/2026 | Máy nổ tự động chạy |  | Máy nổ đang set chạy liền, accu yếu không cầm nổi trước khi máy nổ khởi động, cần tối ưu accu cầm trước khi máy nổ chạy. 15/07 đã có báo anh Hiếu đo kiểm và tối ưu accu 27/07 nhắc lại anh Hiếu báo để kiếm accu tối ưu trong tuần | Chưa xử lý | Chiều: Tú, Khoa, Tỏ |  | Gò Dầu
110 | 47 | 4G-TBA016M-TNH | 2026-07-16 16:14 | 7 | Nguồn điện accu trạm yếu | Nguồn điện: do mất điện, accu yếu, máy nổ tự động chạy khôi phục mất liên lạc Cảnh báo AC: 16h13 Cảnh báo DC: 16h13 Cảnh báo máy nổ: 16h13 Cảnh báo AC gần nhất: 23h17 12/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 23h17 12/07/2026 | Máy nổ tự động chạy |  | Máy nổ đang set chạy liền, accu yếu không cầm nổi trước khi máy nổ khởi động, cần tối ưu accu cầm trước khi máy nổ chạy. 15/07 đã có báo anh Hiếu đo kiểm và tối ưu accu 27/07 nhắc lại anh Hiếu báo để kiếm accu tối ưu trong tuần | Chưa xử lý | Chiều: Tú, Khoa, Tỏ |  | Gò Dầu
111 | 47 | 3G_TBA016M_TNH | 2026-07-16 16:14 | 11 | Nguồn điện accu trạm yếu | Nguồn điện: do mất điện, accu yếu, máy nổ tự động chạy khôi phục mất liên lạc Cảnh báo AC: 16h13 Cảnh báo DC: 16h13 Cảnh báo máy nổ: 16h13 Cảnh báo AC gần nhất: 23h17 12/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 23h17 12/07/2026 | Máy nổ tự động chạy |  | Máy nổ đang set chạy liền, accu yếu không cầm nổi trước khi máy nổ khởi động, cần tối ưu accu cầm trước khi máy nổ chạy. 15/07 đã có báo anh Hiếu đo kiểm và tối ưu accu 27/07 nhắc lại anh Hiếu báo để kiếm accu tối ưu trong tuần | Chưa xử lý | Chiều: Tú, Khoa, Tỏ |  | Gò Dầu
112 | 47 | 5G-TBA016M-TNH | 2026-07-16 16:20 | 14 | Nguồn điện accu trạm yếu | Nguồn điện: do mất điện, accu yếu, máy nổ tự động chạy khôi phục mất liên lạc Cảnh báo AC: 16h13 Cảnh báo DC: 16h13 Cảnh báo máy nổ: 16h13 Cảnh báo AC gần nhất: 23h17 12/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 23h17 12/07/2026 | Máy nổ tự động chạy |  | Máy nổ đang set chạy liền, accu yếu không cầm nổi trước khi máy nổ khởi động, cần tối ưu accu cầm trước khi máy nổ chạy. 15/07 đã có báo anh Hiếu đo kiểm và tối ưu accu 27/07 nhắc lại anh Hiếu báo để kiếm accu tối ưu trong tuần | Chưa xử lý | Chiều: Tú, Khoa, Tỏ |  | Gò Dầu
113 | 46 | 3G_TTH019M_LAN | 2026-07-16 16:25 | 25 | Truyền dẫn côn trùng, chuột cắn | Truyền dẫn: Kiến cắn đứt cáp trong UC cách trạm 2.2km | THT đổi sợi |  | Ngày 17/07/2026 THT đã ĐKTĐML xử lý cáp đứt, cắt làm lại thay UC khác | Đã xử lý | Chiều: Tú, Khoa, Tỏ | Nguyễn Vĩnh Thiên | Kiến Tường
114 | 47 | 3G_CDU038M_LAN | 2026-07-17 12:30 | 697 | Thiết bị lỗi card | Thiết bị: Trạm mất liên lạc do lỗi thiết bị , THT thay DUW, load script lại | THT thay DUW, load script lại | 12:29 mất liên lạc 3G_CDU038M_LAN, trực ca gọi ngay cho anh Vũ. 12:45 anh Vũ đến trạm kiểm tra cáp quang bình thường, nghi ngờ lỗi DUW 3101 13:12 anh Vũ reset cứng thiết bị nhưng vẫn không tốt 13:15 Lộc đem 2 khối DUW 3101 đến ứng cứu 14:23 anh Phương báo khối DUW cũ bị lỗi không thể copy cấu hình được, nhờ OMC báo RNOC2 xin file backup 14:24 OMC đã báo RNOC2 cho xin file backup 14:40 RNOC2 báo trạm này là RBS6601, đang mất liên lạc thì dùng script tích hợp lại 14:43 OMC báo RNOC2 cho xin file script 15:04 OMC báo lại RNOC2 cho xin file script 15:24 RNOC2 gửi script phát sóng mới. 16:30 đã load xong software trạm nhưng load 3 file OAM, SE, IUB bị lỗi không load được do chương trình RBS Element chỉ dùng được trên Win 7. 17:42 nhóm ứng cứu chạy về tới Tân An mượn máy tính OMC có Win 7 18:40 máy tính giao về đến trạm CDU038M, nhóm ứng cứu triển khai load script nhưng con DUW ứng cứu bị lỗi load không chạy 19:00 thay DUW mới, phối hợp load software lại từ đầu 21:00 load software xong, load đến file OAM thì máy win 7 bị lỗi, thường xuyên tắt nguồn nên không load được 23:00 load xong file OAM, RNOC2 xác nhận ping thông. Tiếp tục load đến file SE thì máy tính lỗi tiếp. 23:38 máy tính tắt nguồn không làm được, nhóm ứng cứu nhờ RNOC2 hỗ trợ load tiếp 2 file SE và IUB 00:07 RNOC2 load xong data, trạm khôi phục sự số | Chuẩn bị sẵn sàng laptop cấu hình ổn chạy windows 7 tương thích phần mềm đối với thiết bị 3G cũ Lấy sẵn backup cấu hình của các thiết bị 3G DUW, lưu lại 21/07 THT đã ĐKTĐML lấy backup cấu hình thiết bị 3G DUW, lưu lại | Đã xử lý | Sáng: Tâm, Quốc, Hân Chiều: Tỏ, Khoa, Tú Tối: Tuấn, Tân | Đặng Hoàng Vũ Nguyễn Phước Lộc Đoàn Tấn Phương | Bến Lức
115 | 48 | 4G-CDU038M-LAN | 2026-07-18 02:58 | 20 | Thiết bị nguyên nhân khác | Thiết bi: trạm cảnh báo nhiệt độ cao (CBU 3G hiển thị 65 độ) làm thiết bị chập chờn | THT mở lại máy lạnh |  | THT mở lại máy lạnh | Theo dõi | Tối: Tuấn, Tân | Trần Văn Bình | Bến Lức
116 | 48 | 4G-CDU038M-LAN | 2026-07-18 03:20 | 6 | Thiết bị nguyên nhân khác | Thiết bi: trạm cảnh báo nhiệt độ cao (CBU 3G hiển thị 65 độ) làm thiết bị chập chờn | THT mở lại máy lạnh |  | THT mở lại máy lạnh | Theo dõi | Tối: Tuấn, Tân | Trần Văn Bình | Bến Lức
117 | 48 | 3G_CDU038M_LAN | 2026-07-18 03:43 | 27 | Thiết bị nguyên nhân khác | Thiết bi: trạm cảnh báo nhiệt độ cao (CBU 3G hiển thị 65 độ) làm thiết bị chập chờn | THT mở lại máy lạnh |  | THT mở lại máy lạnh | Theo dõi | Tối: Tuấn, Tân | Trần Văn Bình | Bến Lức
118 | 49 | 4G-CDU038M-LAN | 2026-07-18 15:46 | 14 | Thiết bị nguyên nhân khác | Thiết bị: Máy lạnh bị lỗi không chạy (hư board điều khiển) làm phòng nóng treo Baseband | THT mở cửa để phòng đỡ nóng + tắt mở lại Baseband + báo Tổ tổng hợp ứng cứu |  | 19/07 Tổ tổng hợp đã xử lý máy lạnh | Đã xử lý | Chiều: Khanh, Tỏ | Huỳnh Minh Triết | Bến Lức
119 | 49 | 4G-CDU038M-LAN | 2026-07-18 16:01 | 5 | Thiết bị nguyên nhân khác | Thiết bị: Máy lạnh bị lỗi không chạy (hư board điều khiển) làm phòng nóng treo Baseband | THT mở cửa để phòng đỡ nóng + tắt mở lại Baseband + báo Tổ tổng hợp ứng cứu |  | 19/07 Tổ tổng hợp đã xử lý máy lạnh | Đã xử lý | Chiều: Khanh, Tỏ | Huỳnh Minh Triết | Bến Lức
120 | 49 | 4G-CDU038M-LAN | 2026-07-18 16:13 | 8 | Thiết bị nguyên nhân khác | Thiết bị: Máy lạnh bị lỗi không chạy (hư board điều khiển) làm phòng nóng treo Baseband | THT mở cửa để phòng đỡ nóng + tắt mở lại Baseband + báo Tổ tổng hợp ứng cứu |  | 19/07 Tổ tổng hợp đã xử lý máy lạnh | Đã xử lý | Chiều: Khanh, Tỏ | Huỳnh Minh Triết | Bến Lức
121 | 50 | 4G-CTH023M-LAN | 2026-07-21 17:06 | 109 | Truyền dẫn nguyên nhân khác | Truyền dẫn: Do kobe dọn đầm tôm, làm đứt cáp ngang đầm tôm cách trạm 380 mét. Nhưng chủ đầm tôm không cho vào xử lý, yêu cầu sáng hôm sao mới được vào. | THT kéo cáp sub hàn tạm | 17:07 cảnh báo mất liên lạc 3G_CTH023M_LAN, 4G-CTH023M-LAN 17:15 OMC gọi cho Đăng đang di dời cáp tại xã Long Trì báo tình hình mất liên lạc trạm. 17:45 gọi anh Đăng báo đã đến trạm đang đo cáp. 17:55 gọi Đăng báo do kobe móc đứt cáp kéo ngang đầm tôm cách trạm 380m nhưng chiều tối chủ đầm tôm không cho vào xử lý, yêu cầu ban ngày sáng mai mới được vào. Anh Đăng lấy cáp Gpon và hàn cáp sub thêm để ứng cứu. 18:55 khôi phục mất liên lạc 4G-CTH023M-LAN 19:14 khôi phục mất liên lạc 3G_CTH023M_LAN | Ngày 22/07/2026 THT đã lắp thêm 1 SW tại trạm CTH023M, chuyển 3G, 4G vào SW và đấu trunk cho SW | Đã xử lý | Chiều: Ngộ, Khoa, Tuấn | Bùi Phạm Hải Đăng | Tân An
122 | 50 | 3G_CTH023M_LAN | 2026-07-21 17:08 | 127 | Truyền dẫn nguyên nhân khác | Truyền dẫn: Do kobe dọn đầm tôm, làm đứt cáp ngang đầm tôm cách trạm 380 mét. Nhưng chủ đầm tôm không cho vào xử lý, yêu cầu sáng hôm sao mới được vào. | THT kéo cáp sub hàn tạm | 17:07 cảnh báo mất liên lạc 3G_CTH023M_LAN, 4G-CTH023M-LAN 17:15 OMC gọi cho Đăng đang di dời cáp tại xã Long Trì báo tình hình mất liên lạc trạm. 17:45 gọi anh Đăng báo đã đến trạm đang đo cáp. 17:55 gọi Đăng báo do kobe móc đứt cáp kéo ngang đầm tôm cách trạm 380m nhưng chiều tối chủ đầm tôm không cho vào xử lý, yêu cầu ban ngày sáng mai mới được vào. Anh Đăng lấy cáp Gpon và hàn cáp sub thêm để ứng cứu. 18:55 khôi phục mất liên lạc 4G-CTH023M-LAN 19:14 khôi phục mất liên lạc 3G_CTH023M_LAN | Ngày 22/07/2026 THT đã lắp thêm 1 SW tại trạm CTH023M, chuyển 3G, 4G vào SW và đấu trunk cho SW | Đã xử lý | Chiều: Ngộ, Khoa, Tuấn | Bùi Phạm Hải Đăng | Tân An
123 | 51 | 4G-GDA113M-TNH | 2026-07-21 14:25 | 1453 | Thiết bị nguyên nhân khác | Thiết bi: Do nước vô theo dây quang gây cháy khối FSMF và SFP 6G-850 | THT thay khối FSMF và SFP 6G-850 | 14:24 cảnh báo mất liên lạc 4G-GDA113M-TNH, Ngộ OMC gọi cho Hiếu Khương và nhắn group Tổ HT Gò Dầu. 14:45 OMC gọi Khương báo Duy An và Thái đang đi đến trạm xử lý. 15:19 Duy An nhắn group báo mất liên lạc trạm do nước vô theo dây quang gây cháy khối FSMF và SFP 6G-850. Anh em đang xử lý. 16:20 OMC gọi An báo không xử lý được, đang nhu cầu vật tư và liên hệ Net2 xem có thiết bị dự phòng không. 17:20 OMC gọi cho Chí Hiếu Tổ trưởng HT Gò Dầu nhờ đôn đốc xem anh em liên hệ Net-2 có vật tư để ứng cứu trạm được không vì mất liên lạc lâu quá. 17:26 Duy An báo thiết bị tại Net-22 TNH không có, Net-2 đang điều chuyển thiết bị từ Bình Phước Tp HCM về ứng cứu. 17:45 Hiếu Khương liên hệ Khoa OMC báo chuyển phiếu cấp vật tư không được 17:50 Khoa liên hệ Trung NET2 hỏi rõ khối đó là tên gì để chọn vật tư 17:52 Khoa chuyển phiếu xin cấp vật tư khối FSMF. Còn SFP 6G-850 trên chương trình không tìm thấy nên không xin cấp vật tư được Phiếu xin vật tư đã tạo và nhắn group CAP VTDP CĐ5 VNPT/TP-MN nhưng chưa được phản hồi 19:10 Anh Trung Net2 TNH thông tin lại thiết bị tại Bình Phước không còn, chờ điều chuyển thiết bị từ nơi khác đến ứng cứu. 10:15 (22/07) anh Minh nhắn OMC nhờ gởi file cấu hình trạm 10:25 (22/07) Trung OMC gởi file cấu hình cho anh Minh trên group THT Gò Dầu 14:38 (22/07) Duy An và anh Cường thay vật tư xong, khôi phục liên lạc 4G-GDA113M-TNH | THT thay khối FSMF và SFP 6G-850 | Đã xử lý | Chiều: Ngộ, Khoa, Tuấn | Nguyễn Phan Duy An Phạm Đình Thái Nguyễn Hiếu Khương | Gò Dầu
124 | 52 | UL_BLU100M_LAN | 2026-07-22 16:56 | 28 | Truyền dẫn đứt sợi | Truyền dẫn: do chập điện lực, cháy xém cáp, đứt cáp cách trạm 800m | THT đổi sợi |  | Ngày 23/7/2026 đã ĐKTĐML xử lý lại cáp | Đã xử lý | Chiều: Tuấn, Tỏ, Khoa | Bùi Tấn Bảo | Bến Lức
125 | 52 | 4G-CTH001M-LAN | 2026-07-23 01:02 | 80 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: Do mất điện, trạm bị hư khởi động từ nên máy nổ tự động không chạy, không có cảnh báo AC, DC Cảnh báo AC: không có Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: 01h01 Cảnh báo AC gần nhất: không có trong năm nay Cảnh báo máy nổ gần nhất: 13h15 09/06/2026 | THT xử lý chạy lại máy nổ tự động |  | Kiểm tra lại cảnh báo ngoài, xử lý khởi động từ Sáng anh Huy Tổ TH đã xử lý khởi động từ và đấu lại cảnh báo trong tủ nguồn, test lại đã có xuất AC, DC | Đã xử lý | Tối: Hân, Bão | Nguyễn Thành Chí Phù Hoàng Thành | Tân An
126 | 52 | 3G_CTH001M_LAN | 2026-07-23 01:10 | 74 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: Do mất điện, trạm bị hư khởi động từ nên máy nổ tự động không chạy, không có cảnh báo AC, DC Cảnh báo AC: không có Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: Cảnh báo AC gần nhất: 23h17 12/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 23h17 12/07/2026 | THT xử lý chạy lại máy nổ tự động |  | Kiểm tra lại cảnh báo ngoài, xử lý khởi động từ Sáng anh Huy Tổ TH đã xử lý khởi động từ và đấu lại cảnh báo trong tủ nguồn, test lại đã có xuất AC, DC | Đã xử lý | Tối: Hân, Bão | Nguyễn Thành Chí Phù Hoàng Thành | Tân An
127 | 53 | 4G-TBA046M-TNH | 2026-07-23 17:30 | 54 | Nguồn điện nhảy CB | Nguồn điện: Do sét đánh nhảy hết CB AC, DC trong trạm Cảnh báo AC: 17h27 Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: 17h27 Cảnh báo AC gần nhất: 07h20 14/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 07h20 14/07/2026 | THT mở lại hết CB |  | THT mở lại CB | Đã xử lý | Chiều: Nhựt, Tú | Nguyễn Phan Duy An | Gò Dầu
128 | 53 | 3G_TBA046M_TNH | 2026-07-23 17:30 | 56 | Nguồn điện nhảy CB | Nguồn điện: Do sét đánh nhảy hết CB AC, DC trong trạm Cảnh báo AC: 17h27 Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: 17h27 Cảnh báo AC gần nhất: 07h20 14/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 07h20 14/07/2026 | THT mở lại hết CB |  | THT mở lại CB | Đã xử lý | Chiều: Nhựt, Tú | Nguyễn Phan Duy An | Gò Dầu
129 | 54 | UL_THO024M_LAN | 2026-07-24 11:07 | 123 | Truyền dẫn nguyên nhân khác | Truyền dẫn: Do máy bay xịt thuốc chém đứt cáp cách trạm 366m | Hàn tạm cáp sub | 11:08 mất liên lạc UL_THO024M_LAN, OMC gọi báo Hiếu 11:42 gọi Hiếu báo đang chạy vô chưa tới, trạm xa 20km 11:52 Phi báo đã tới trạm Thạnh Phước đo cáp đứt cách trạm 3.8km 12:15 Phi báo đang đợi đò qua sông, trạm ra vào khó khăn, sau khi qua đò phải mướn xuồng chạy dọc tuyến cáp để kiếm 12:47 đã kiếm được chỗ đứt do máy bay xịt thuốc chém đứt cáp cách trạm THO024M 366m 13:10 Phi hàn tạm cáp sub trạm khôi phục | THT ĐKTĐML xử lý lại cáp trong ngày | Đã xử lý | Sáng: Hân, Quốc, Tuấn | Huỳnh Quốc Hiếu Nguyễn Hoàng Phi | Kiến Tường | Xin đầu tư tuyến cáp mới để làm trunk
130 | 55 | GL_TAN030M_LAN | 2026-07-24 15:33 | 21 | Nguồn điện máy nổ lưu động | Nguồn điện: do mất AC, máy nổ lưu động Cảnh báo AC: 15h06 Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 05h40 11/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: không có | THT chạy máy nổ lưu động |  | THT chạy máy nổ lưu động | Đã xử lý | Chiều: Tỏ, Bão, Tâm |  | Tân An
131 | 55 | 3G_TAN030M_LAN | 2026-07-24 15:35 | 20 | Nguồn điện máy nổ lưu động | Nguồn điện: do mất AC, máy nổ lưu động Cảnh báo AC: 15h06 Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 05h40 11/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: không có | THT chạy máy nổ lưu động |  | THT chạy máy nổ lưu động | Đã xử lý | Chiều: Tỏ, Bão, Tâm |  | Tân An
132 | 55 | 5G-TAN030M-LAN | 2026-07-24 15:40 | 13 | Nguồn điện máy nổ lưu động | Nguồn điện: do mất AC, máy nổ lưu động Cảnh báo AC: 15h06 Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 05h40 11/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: không có | THT chạy máy nổ lưu động |  | THT chạy máy nổ lưu động | Đã xử lý | Chiều: Tỏ, Bão, Tâm |  | Tân An
133 | 56 | UL_DHO100M_LAN | 2026-07-24 16:56 | 24 | Nguồn điện nhảy CB | Nguồn điện: Sét đánh nhảy CB DC Baseband | THT mở lại CB |  | THT mở lại CB | Đã xử lý | Chiều: Tỏ, Bão, Tâm | Nguyễn Hải Đăng | Đức Hòa
134 | 57 | 4G-TBI080F-TNH | 2026-07-24 18:31 | 19 | Nguồn điện nhảy CB | Nguồn điện: trời mưa, sét đánh sụp hết CB trong trạm và CB máy nổ Cảnh báo AC: 17h53 Cảnh báo DC: 18h08 Cảnh báo máy nổ: 18h50 Cảnh báo AC gần nhất: 15h39 31/05/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 15h43 31/05/2026 | THT mở lại CB |  | THT mở lại CB | Đã xử lý | Chiều: Tỏ, Bão, Tâm | Nguyễn Văn Tài | Tân Châu
135 | 57 | 4G-TBI080M-TNH | 2026-07-24 18:31 | 19 | Nguồn điện nhảy CB | Nguồn điện: trời mưa, sét đánh sụp hết CB trong trạm và CB máy nổ Cảnh báo AC: 17h53 Cảnh báo DC: 18h08 Cảnh báo máy nổ: 18h50 Cảnh báo AC gần nhất: 15h39 31/05/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 15h43 31/05/2026 | THT mở lại CB |  | THT mở lại CB | Đã xử lý | Chiều: Tỏ, Bão, Tâm | Nguyễn Văn Tài | Tân Châu
136 | 57 | 3G_TBI080M_TNH | 2026-07-24 18:31 | 19 | Nguồn điện nhảy CB | Nguồn điện: trời mưa, sét đánh sụp hết CB trong trạm và CB máy nổ Cảnh báo AC: 17h53 Cảnh báo DC: 18h08 Cảnh báo máy nổ: 18h50 Cảnh báo AC gần nhất: 15h39 31/05/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 15h43 31/05/2026 | THT mở lại CB |  | THT mở lại CB | Đã xử lý | Chiều: Tỏ, Bão, Tâm | Nguyễn Văn Tài | Tân Châu
137 | 58 | UL_THO033M_LAN | 2026-07-24 19:37 | 20 | Nguồn điện nguyên nhân khác | Nguồn điện: Hư CB AC điện lưới (ngoài đồng hồ) Cảnh báo AC: không có Cảnh báo DC: 19h13 Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 11h12 19/06/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: không có | THT thay CB |  | THT thay CB | Đã xử lý | Chiều: Tỏ, Bão, Tâm | Nguyễn Hoàng Phi | Kiến Tường
138 | 59 | UL_MHO007M_LAN | 2026-07-24 20:01 | 39 | Nguồn điện nhảy CB | Nguồn điện: Trời mưa, sét đánh sụp CB trong trạm Cảnh báo AC: không có Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 05h39 22/01/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: không có | THT mở lại CB |  | THT mở lại CB | Đã xử lý | Chiều: Tỏ, Bão, Tâm | Nguyễn Hoàng Sang | Kiến Tường
139 | 59 | UL_MHO007M_LAN | 2026-07-24 23:00 | 53 | Nguồn điện nguyên nhân khác | Nguồn điện: Do lỏng dây điện sau CB ngoài đồng hồ điện của điện lực nên điện chập chờn lúc có lúc không Cảnh báo AC: không có Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 05h39 22/01/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: không có | THT Đấu lại dây |  | THT Đấu lại dây | Đã xử lý | Chiều: Tỏ, Bão, Tâm | Nguyễn Hoàng Sang | Kiến Tường

## Các trường hợp bất thường
STT | Sự cố | TÊN NE | Thời gian sự cố | Tổng thời gian mll (phút) | Nguyên nhân | Nguyên nhân chi tiết | Cách khắc phục sự cố | Tiến trình xử lý (đối với trạm 120 phút trở lên) | Giải pháp/ Thông tin làm rõ | Trạng thái | Trực ca | Nhân viên THT phối hợp xử lý | Tổ Hạ Tầng
1 | 1 | 4G-DMC016E-TNH | 2026-07-11 13:15 | 12 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: Tổ hạ tầng thực hiện tác động tháo OLT HW Lộc Ninh làm sụp CB SW ALU Lộc Ninh và SW VFT Lộc Ninh 2 | THT đóng điện lại CB cho trạm |  | Thực hiện tác động kỹ, quan sát khi thực hiện | Đã xử lý | Sáng: Quốc, Ngộ | Huỳnh Quốc Thông | Tân Châu
2 | 1 | 4G-DMC025M-TNH | 2026-07-11 13:15 | 12 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: Tổ hạ tầng thực hiện tác động tháo OLT HW Lộc Ninh làm sụp CB SW ALU Lộc Ninh và SW VFT Lộc Ninh 2 | THT đóng điện lại CB cho trạm |  | Thực hiện tác động kỹ, quan sát khi thực hiện | Đã xử lý | Sáng: Quốc, Ngộ | Huỳnh Quốc Thông | Tân Châu
3 | 1 | 4G-DMC016M-TNH | 2026-07-11 13:15 | 12 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: Tổ hạ tầng thực hiện tác động tháo OLT HW Lộc Ninh làm sụp CB SW ALU Lộc Ninh và SW VFT Lộc Ninh 2 | THT đóng điện lại CB cho trạm |  | Thực hiện tác động kỹ, quan sát khi thực hiện | Đã xử lý | Sáng: Quốc, Ngộ | Huỳnh Quốc Thông | Tân Châu
4 | 1 | 4G-DMC043M-TNH | 2026-07-11 13:15 | 12 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: Tổ hạ tầng thực hiện tác động tháo OLT HW Lộc Ninh làm sụp CB SW ALU Lộc Ninh và SW VFT Lộc Ninh 2 | THT đóng điện lại CB cho trạm |  | Thực hiện tác động kỹ, quan sát khi thực hiện | Đã xử lý | Sáng: Quốc, Ngộ | Huỳnh Quốc Thông | Tân Châu
5 | 1 | 3G_DMC025M_TNH | 2026-07-11 13:15 | 11 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: Tổ hạ tầng thực hiện tác động tháo OLT HW Lộc Ninh làm sụp CB SW ALU Lộc Ninh và SW VFT Lộc Ninh 2 | THT đóng điện lại CB cho trạm |  | Thực hiện tác động kỹ, quan sát khi thực hiện | Đã xử lý | Sáng: Quốc, Ngộ | Huỳnh Quốc Thông | Tân Châu
6 | 1 | 3G_DMC016E_TNH | 2026-07-11 13:15 | 9 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: Tổ hạ tầng thực hiện tác động tháo OLT HW Lộc Ninh làm sụp CB SW ALU Lộc Ninh và SW VFT Lộc Ninh 2 | THT đóng điện lại CB cho trạm |  | Thực hiện tác động kỹ, quan sát khi thực hiện | Đã xử lý | Sáng: Quốc, Ngộ | Huỳnh Quốc Thông | Tân Châu
7 | 1 | 3G_DMC043M_TNH | 2026-07-11 13:15 | 10 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: Tổ hạ tầng thực hiện tác động tháo OLT HW Lộc Ninh làm sụp CB SW ALU Lộc Ninh và SW VFT Lộc Ninh 2 | THT đóng điện lại CB cho trạm |  | Thực hiện tác động kỹ, quan sát khi thực hiện | Đã xử lý | Sáng: Quốc, Ngộ | Huỳnh Quốc Thông | Tân Châu
8 | 1 | 3G_DMC016M_TNH | 2026-07-11 13:15 | 11 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: Tổ hạ tầng thực hiện tác động tháo OLT HW Lộc Ninh làm sụp CB SW ALU Lộc Ninh và SW VFT Lộc Ninh 2 | THT đóng điện lại CB cho trạm |  | Thực hiện tác động kỹ, quan sát khi thực hiện | Đã xử lý | Sáng: Quốc, Ngộ | Huỳnh Quốc Thông | Tân Châu
9 | 2 | UL_DHO067M_LAN | 2026-06-27 23:00 | 29 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: do mất AC, máy nổ hết xăng | Châm xăng ứng cứu |  | Kiểm tra nhiên liệu máy nổ định kỳ | Đã xử lý | Tối: Tú, Hân | Nguyễn Phước Lộc | Đức Hòa
10 | 2 | 5G-DHO067M-LAN | 2026-06-27 23:04 | 24 | Nguồn điện máy nổ bị sự cố | Nguồn điện: do mất AC, máy nổ hết xăng | Châm xăng ứng cứu |  | Kiểm tra nhiên liệu máy nổ định kỳ | Đã xử lý | Tối: Tú, Hân | Nguyễn Phước Lộc | Đức Hòa

## Các trạm mất liên lại lặp lại
Sự cố | TÊN NE | Thời gian sự cố | Tổng thời gian mll (phút) | Nguyên nhân | Nguyên nhân chi tiết | Cách khắc phục sự cố | Tiến trình xử lý (đối với trạm 120 phút trở lên) | Giải pháp/ Thông tin làm rõ | Trạng thái | Trực ca | Nhân viên THT phối hợp xử lý | Tổ Hạ Tầng
1 | 3G_TBA016M_TNH | 2026-07-12 23:18 | 6 | Nguồn điện accu trạm yếu | Nguồn điện: do mất điện, accu yếu, máy nổ tự động chạy khôi phục mất liên lạc Cảnh báo AC: 23h17 Cảnh báo DC: 23h17 Cảnh báo máy nổ: 23h17 Cảnh báo AC gần nhất: 17h14 09/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 17h15 09/07/2026 | Máy nổ tự động chạy |  | Máy nổ đang set chạy liền, accu yếu không cầm nổi trước khi máy nổ khởi động, cần tối ưu accu cầm trước khi máy nổ chạy. 15/07 đã có báo anh Hiếu đo kiểm và tối ưu accu 27/07 nhắc lại anh Hiếu báo để kiếm accu tối ưu trong tuần | Chưa xử lý | Tối: Ngộ, Bão |  | Gò Dầu
1 | 5G-TBA016M-TNH | 2026-07-12 23:20 | 15 | Nguồn điện accu trạm yếu | Nguồn điện: do mất điện, accu yếu, máy nổ tự động chạy khôi phục mất liên lạc Cảnh báo AC: 23h17 Cảnh báo DC: 23h17 Cảnh báo máy nổ: 23h17 Cảnh báo AC gần nhất: 17h14 09/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 17h15 09/07/2026 | Máy nổ tự động chạy |  | Máy nổ đang set chạy liền, accu yếu không cầm nổi trước khi máy nổ khởi động, cần tối ưu accu cầm trước khi máy nổ chạy. 15/07 đã có báo anh Hiếu đo kiểm và tối ưu accu 27/07 nhắc lại anh Hiếu báo để kiếm accu tối ưu trong tuần | Chưa xử lý | Tối: Ngộ, Bão |  | Gò Dầu
1 | 5G-TBA016M-TNH | 2026-07-13 00:20 | 14 | Nguồn điện accu trạm yếu | Nguồn điện: do mất điện, accu yếu, máy nổ tự động chạy khôi phục mất liên lạc Cảnh báo AC: 23h17 Cảnh báo DC: 23h17 Cảnh báo máy nổ: 23h17 Cảnh báo AC gần nhất: 17h14 09/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 17h15 09/07/2026 | Máy nổ tự động chạy |  | Máy nổ đang set chạy liền, accu yếu không cầm nổi trước khi máy nổ khởi động, cần tối ưu accu cầm trước khi máy nổ chạy. 15/07 đã có báo anh Hiếu đo kiểm và tối ưu accu 27/07 nhắc lại anh Hiếu báo để kiếm accu tối ưu trong tuần | Chưa xử lý | Tối: Ngộ, Bão |  | Gò Dầu
1 | 3G_TBA016M_TNH | 2026-07-13 00:20 | 6 | Nguồn điện accu trạm yếu | Nguồn điện: do mất điện, accu yếu, máy nổ tự động chạy khôi phục mất liên lạc Cảnh báo AC: 23h17 Cảnh báo DC: 23h17 Cảnh báo máy nổ: 23h17 Cảnh báo AC gần nhất: 17h14 09/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 17h15 09/07/2026 | Máy nổ tự động chạy |  | Máy nổ đang set chạy liền, accu yếu không cầm nổi trước khi máy nổ khởi động, cần tối ưu accu cầm trước khi máy nổ chạy. 15/07 đã có báo anh Hiếu đo kiểm và tối ưu accu 27/07 nhắc lại anh Hiếu báo để kiếm accu tối ưu trong tuần | Chưa xử lý | Tối: Ngộ, Bão |  | Gò Dầu
1 | 3G_TBA016M_TNH | 2026-07-16 13:28 | 6 | Nguồn điện accu trạm yếu | Nguồn điện: do mất điện, accu yếu, máy nổ tự động chạy khôi phục mất liên lạc Cảnh báo AC: 13h27 Cảnh báo DC: 13h27 Cảnh báo máy nổ: 13h27 Cảnh báo AC gần nhất: 23h17 12/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 23h17 12/07/2026 | Máy nổ tự động chạy |  | Máy nổ đang set chạy liền, accu yếu không cầm nổi trước khi máy nổ khởi động, cần tối ưu accu cầm trước khi máy nổ chạy. 15/07 đã có báo anh Hiếu đo kiểm và tối ưu accu 27/07 nhắc lại anh Hiếu báo để kiếm accu tối ưu trong tuần | Chưa xử lý | Sáng: Quốc, Khanh, Tân |  | Gò Dầu
1 | 3G_TBA016M_TNH | 2026-07-16 15:58 | 6 | Nguồn điện accu trạm yếu | Nguồn điện: do mất điện, accu yếu, máy nổ tự động chạy khôi phục mất liên lạc Cảnh báo AC: 15h56 Cảnh báo DC: 15h56 Cảnh báo máy nổ: 15h57 Cảnh báo AC gần nhất: 23h17 12/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 23h17 12/07/2026 | Máy nổ tự động chạy |  | Máy nổ đang set chạy liền, accu yếu không cầm nổi trước khi máy nổ khởi động, cần tối ưu accu cầm trước khi máy nổ chạy. 15/07 đã có báo anh Hiếu đo kiểm và tối ưu accu 27/07 nhắc lại anh Hiếu báo để kiếm accu tối ưu trong tuần | Chưa xử lý | Chiều: Tú, Khoa, Tỏ |  | Gò Dầu
1 | 4G-TBA016M-TNH | 2026-07-16 16:14 | 7 | Nguồn điện accu trạm yếu | Nguồn điện: do mất điện, accu yếu, máy nổ tự động chạy khôi phục mất liên lạc Cảnh báo AC: 16h13 Cảnh báo DC: 16h13 Cảnh báo máy nổ: 16h13 Cảnh báo AC gần nhất: 23h17 12/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 23h17 12/07/2026 | Máy nổ tự động chạy |  | Máy nổ đang set chạy liền, accu yếu không cầm nổi trước khi máy nổ khởi động, cần tối ưu accu cầm trước khi máy nổ chạy. 15/07 đã có báo anh Hiếu đo kiểm và tối ưu accu 27/07 nhắc lại anh Hiếu báo để kiếm accu tối ưu trong tuần | Chưa xử lý | Chiều: Tú, Khoa, Tỏ |  | Gò Dầu
1 | 3G_TBA016M_TNH | 2026-07-16 16:14 | 11 | Nguồn điện accu trạm yếu | Nguồn điện: do mất điện, accu yếu, máy nổ tự động chạy khôi phục mất liên lạc Cảnh báo AC: 16h13 Cảnh báo DC: 16h13 Cảnh báo máy nổ: 16h13 Cảnh báo AC gần nhất: 23h17 12/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 23h17 12/07/2026 | Máy nổ tự động chạy |  | Máy nổ đang set chạy liền, accu yếu không cầm nổi trước khi máy nổ khởi động, cần tối ưu accu cầm trước khi máy nổ chạy. 15/07 đã có báo anh Hiếu đo kiểm và tối ưu accu 27/07 nhắc lại anh Hiếu báo để kiếm accu tối ưu trong tuần | Chưa xử lý | Chiều: Tú, Khoa, Tỏ |  | Gò Dầu
1 | 5G-TBA016M-TNH | 2026-07-16 16:20 | 14 | Nguồn điện accu trạm yếu | Nguồn điện: do mất điện, accu yếu, máy nổ tự động chạy khôi phục mất liên lạc Cảnh báo AC: 16h13 Cảnh báo DC: 16h13 Cảnh báo máy nổ: 16h13 Cảnh báo AC gần nhất: 23h17 12/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 23h17 12/07/2026 | Máy nổ tự động chạy |  | Máy nổ đang set chạy liền, accu yếu không cầm nổi trước khi máy nổ khởi động, cần tối ưu accu cầm trước khi máy nổ chạy. 15/07 đã có báo anh Hiếu đo kiểm và tối ưu accu 27/07 nhắc lại anh Hiếu báo để kiếm accu tối ưu trong tuần | Chưa xử lý | Chiều: Tú, Khoa, Tỏ |  | Gò Dầu
2 | 3G_CDU038M_LAN | 2026-07-17 12:30 | 697 | Thiết bị lỗi card | Thiết bị: Trạm mất liên lạc do lỗi thiết bị , THT thay DUW, load script lại | THT thay DUW, load script lại | 12:29 mất liên lạc 3G_CDU038M_LAN, trực ca gọi ngay cho anh Vũ. 12:45 anh Vũ đến trạm kiểm tra cáp quang bình thường, nghi ngờ lỗi DUW 3101 13:12 anh Vũ reset cứng thiết bị nhưng vẫn không tốt 13:15 Lộc đem 2 khối DUW 3101 đến ứng cứu 14:23 anh Phương báo khối DUW cũ bị lỗi không thể copy cấu hình được, nhờ OMC báo RNOC2 xin file backup 14:24 OMC đã báo RNOC2 cho xin file backup 14:40 RNOC2 báo trạm này là RBS6601, đang mất liên lạc thì dùng script tích hợp lại 14:43 OMC báo RNOC2 cho xin file script 15:04 OMC báo lại RNOC2 cho xin file script 15:24 RNOC2 gửi script phát sóng mới. 16:30 đã load xong software trạm nhưng load 3 file OAM, SE, IUB bị lỗi không load được do chương trình RBS Element chỉ dùng được trên Win 7. 17:42 nhóm ứng cứu chạy về tới Tân An mượn máy tính OMC có Win 7 18:40 máy tính giao về đến trạm CDU038M, nhóm ứng cứu triển khai load script nhưng con DUW ứng cứu bị lỗi load không chạy 19:00 thay DUW mới, phối hợp load software lại từ đầu 21:00 load software xong, load đến file OAM thì máy win 7 bị lỗi, thường xuyên tắt nguồn nên không load được 23:00 load xong file OAM, RNOC2 xác nhận ping thông. Tiếp tục load đến file SE thì máy tính lỗi tiếp. 23:38 máy tính tắt nguồn không làm được, nhóm ứng cứu nhờ RNOC2 hỗ trợ load tiếp 2 file SE và IUB 00:07 RNOC2 load xong data, trạm khôi phục sự số | Chuẩn bị sẵn sàng laptop cấu hình ổn chạy windows 7 tương thích phần mềm đối với thiết bị 3G cũ Lấy sẵn backup cấu hình của các thiết bị 3G DUW, lưu lại 21/07 THT đã ĐKTĐML lấy backup cấu hình thiết bị 3G DUW, lưu lại | Đã xử lý | Sáng: Tâm, Quốc, Hân Chiều: Tỏ, Khoa, Tú Tối: Tuấn, Tân | Đặng Hoàng Vũ Nguyễn Phước Lộc Đoàn Tấn Phương | Bến Lức
2 | 3G_CDU038M_LAN | 2026-07-18 03:43 | 27 | Thiết bị nguyên nhân khác | Thiết bi: trạm cảnh báo nhiệt độ cao (CBU 3G hiển thị 65 độ) làm thiết bị chập chờn | THT mở lại máy lạnh |  | THT mở lại máy lạnh | Theo dõi | Tối: Tuấn, Tân | Trần Văn Bình | Bến Lức
2 | 4G-CDU038M-LAN | 2026-07-18 02:58 | 20 | Thiết bị nguyên nhân khác | Thiết bi: trạm cảnh báo nhiệt độ cao (CBU 3G hiển thị 65 độ) làm thiết bị chập chờn | THT mở lại máy lạnh |  | THT mở lại máy lạnh | Theo dõi | Tối: Tuấn, Tân | Trần Văn Bình | Bến Lức
2 | 4G-CDU038M-LAN | 2026-07-18 03:20 | 6 | Thiết bị nguyên nhân khác | Thiết bi: trạm cảnh báo nhiệt độ cao (CBU 3G hiển thị 65 độ) làm thiết bị chập chờn | THT mở lại máy lạnh |  | THT mở lại máy lạnh | Theo dõi | Tối: Tuấn, Tân | Trần Văn Bình | Bến Lức
2 | 4G-CDU038M-LAN | 2026-07-18 15:46 | 14 | Thiết bị nguyên nhân khác | Thiết bị: Máy lạnh bị lỗi không chạy (hư board điều khiển) làm phòng nóng treo Baseband | THT mở cửa để phòng đỡ nóng + tắt mở lại Baseband + báo Tổ tổng hợp ứng cứu |  | 19/07 Tổ tổng hợp đã xử lý máy lạnh | Đã xử lý | Chiều: Khanh, Tỏ | Huỳnh Minh Triết | Bến Lức
2 | 4G-CDU038M-LAN | 2026-07-18 16:01 | 5 | Thiết bị nguyên nhân khác | Thiết bị: Máy lạnh bị lỗi không chạy (hư board điều khiển) làm phòng nóng treo Baseband | THT mở cửa để phòng đỡ nóng + tắt mở lại Baseband + báo Tổ tổng hợp ứng cứu |  | 19/07 Tổ tổng hợp đã xử lý máy lạnh | Đã xử lý | Chiều: Khanh, Tỏ | Huỳnh Minh Triết | Bến Lức
2 | 4G-CDU038M-LAN | 2026-07-18 16:13 | 8 | Thiết bị nguyên nhân khác | Thiết bị: Máy lạnh bị lỗi không chạy (hư board điều khiển) làm phòng nóng treo Baseband | THT mở cửa để phòng đỡ nóng + tắt mở lại Baseband + báo Tổ tổng hợp ứng cứu |  | 19/07 Tổ tổng hợp đã xử lý máy lạnh | Đã xử lý | Chiều: Khanh, Tỏ | Huỳnh Minh Triết | Bến Lức